PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁYWALNI Z PEŁNYM PROGRAMEM (BASEN PŁYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. ŁABĘDZIEJ 2a i 4 DZIAŁKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

Inwestor:			  Gmina Lublin

20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1

Instalacje sanitarne wewnętrzne – Instalacja centralnego ogrzewania

Projektant:			  mgr inż. Piotr Pleń upr. nr MAP/0077/PWOS/03

– w specjalności instalacji sanitarnych

inż. Tomasz Banaś  				  inż. Tomasz Banaś

mgr inż. Tomasz Pietrucha

Sprawdzający: 		  	  mgr inż. Marcin Przywała upr. nr MAP/0239/POOS/05

– w specjalności instalacji sanitarnych

Styczeń 2010 r.

# OPIS TECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Wytyczne.

4. Dane ogólne.

5. Rozwiązania projektowe.

6. Informacja do Planu  Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ).

7. Uwagi końcowe.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

# RYSUNKI

Rys.  CO /01	Rzut podbasenia- Instalacja c.o.

Rys.  CO/02	Rzut parteru – Instalacja c.o.

Rys.  CO/03	Rozwinięcie – Instalacja c.o.

Rys.  CO/04	Schemat technologiczny rozdzielacza zasilającego

I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Projekt architektoniczny – „ Koncepcja architektoniczna krytego basenu w Lublinie przy ul. Łabędzkiej 2 ”.

2. Zakres opracowania:

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. Wytyczne :

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o :

- Programy komuterowe:

- Instal – OZC wersja 4.7

- Wytyczne norm:

- PN - B/0202  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych

##### PN - 82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN - B/03406	Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń kub. do 600

###### PN – EN ISO 6946  Sposób obliczania oporu cieplnego i współ.  przenikania ciepła

###### PN - 99/B-02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

4.  Dane ogólne :

Parametry czynnika grzewczego	                                  woda 80/60 [0C]

I Obieg – instalacja centralnego ogrzewania

| zapotrzebowanie ciepła | 44,5 | [kW] |
| --- | --- | --- |
| pojemność zładu instalacji | 500 | [dm3] |
| przepływ | 1560 | [kg/h] |
| ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji | 27,6 | [kPa] |

II Obieg – instalacja ogrzewania podłogowego

| zapotrzebowanie ciepła | 19 | [kW] |
| --- | --- | --- |
| pojemność zładu instalacji | 600 | [dm3] |
| przepływ | 2211 | [kg/h] |
| ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji | 20,5 | [kPa] |

III Obieg – instalacja zasilająca nagrzewnice wentylacji mechanicznej

| zapotrzebowanie ciepła | 583 | [kW] |
| --- | --- | --- |
| pojemność zładu instalacji | 1600 | [dm3] |
| przepływ | 24973 | [kg/h] |
| ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji | 37,45 | [kPa] |

5.   Rozwiązania projektowe.

W budynku przewidziano montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dwururowej, zasilanej z wymiennikowni. Zaprojektowano również instalację zasilającą nagrzewnice central wentylacyjnych, która jest zasilana z wymiennikowni. W sali gimnastycznej zaprojektowano ogrzewanie podłogowe dla podłóg sportowych elastycznych w układzie Tichelmana, zadaniem ogrzewania podłogowego będzie utrzymanie temperatury dyżurnej 160C w sali gimnastycznej.        W projekcie przewidziano również doprowadzenie ciepła technologicznego do podgrzewu wody w basenie sportowym, basenie rekreacyjnym, wannie, brodziku oraz zjeżdżalni. Instalacje tą należy wykonać z rur stalowych bez szwu.

PRZEWODY  INSTALACYJNE.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać rurami i złączkami zaprasowywanymi PE-RT/AL/PE/RT. Rozprowadzenie instalacji projektuje się w systemie trójnikowym. Instalację prowadzić w warstwie izolacji oraz w bruzdach ściennych (piony, podejścia do grzejników) w izolacji do zastosowań wtynkowych np. Thermocompact firmy Thermaflex o grubości 6 mm (lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych).

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Średnicę tulei przyjmować o 2 dymensje większą od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalą, stalą ocynkowaną i aluminium. Armatura powinna być wykonana z mosiądzu lub brązu.

Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych.

Instalację należy napełnić wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegółowe wymagania przedstawiono w tabeli.

| Wskaźniki jakości wody |
| --- |
| do napełniania i uzupełniania instalacji | instalacyjnej |
| Twardość węglanowa mval/l (on) | zawartość jonów agresywnych mg/l | zawartość amoniaku mg/l NH4+ | odczyn pH | zawartość tlenu mg/l O2 |
| ( 4,0 (11,2 on) | ( 50(Cl- + SO42- w tym < 30 Cl- | ( 0,5 | 8,0 – 9,0 | ( 0,1 |

GRZEJNIKI.

Grzejniki należy zamontować tak aby dolna krawędź grzejnika znajdowała się na wysokości 10 cm nad podłogą lub wnęką , a górna krawędź minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki są wyposażone w odpowietrzniki i komplet zawieszeń.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu Cosmo-Nova (lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych). Grzejniki należy montować poziomo lub wyżej końcem, na którym znajduje się odpowietrznik. W pomieszczeniach 08,21,22,23,48 przewidziano grzejniki kanałowe Radson Aquilo Purmo

ZAWORY TERMOSTATYCZNE.

Zaprojektowane grzejniki stalowe płytowe typu CosmoNova, posiadają wbudowaną instalację przyłączeniową z wkładką zaworową. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice CosmoHEAD. Przy montażu grzejników VK zastosować zestawy przyłączeniowe odcinające CosmoBLOCK 2x ¾”.

Grzejnik musi być zamontowany  tak aby głowica termostatyczna była w położeniu poziomym i aby była swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zbliżonej do temperatury panującej w pomieszczeniu. Nie wolno głowicy termostatycznej zasłaniać i obudowywać. W przypadku niemożności spełnienia powyższych warunków zastosować głowicę z czujnikiem wyniesionym.

Zaprojektowane grzejniki kanałowe należy zaopatrzyć w zawory termostatyczne proste DN15 wraz z napędem termicznym do sterowania zaworem (wyposażenie na zamówienie), zawór odcinający prosty (wyposażenie na zamówienie).

OGRZEWANIE PODŁOWGOWE

W sali gimnastycznej zaprojektowano ogrzewanie podłogowe w układzie dwustronnym przeciwprądowym Tichelmana. Przy ogrzewaniu podłóg sportowych elastycznych ogrzewana jest przestrzeń powietrzna pomiędzy izolacją cieplną, a wykładziną sportową. Rury grzewcze należy układać pomiędzy podporami konstrukcji podłogi. Układ Tichelmana zapewnia brak konieczności stosowania elementów regulacji hydraulicznej gwarantując jednakowe przepływy czynnika grzewczego przez poszczególne rury grzewcze układu. Instalacje należy wykonać z z rur wielowarstwowych PEX-a

UWAGA !	Przed montażem głowic termostatycznych należy wykonać

płukanie całej instalacji wewnętrznej.

6.  Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót.

- potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie

- skaleczenia  - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych

- uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi

- poparzenia – spawanie połączeń w obrębie kotłowni

- zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych

- hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKÓW:

Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:

- przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe

- poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 5

- poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia

- poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonują pracownicy posiadające odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno byś wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się, że ze względu na wykonywane roboty instalacyjno – budowlane  nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.  Uwagi końcowe.

Instalację po remoncie należy poddać próbie szczelności na ciśnienie pr + 0.2 MPa (.pr - ciśnienie robocze) lecz  co najmniej 0.4 MPa.

Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja C.O. należy stosować się do zaleceń normy PN-64/B-10400 oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wykorzystując część rysunkową i obliczeniową projektu.

II.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek |
| Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |
|  | Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 100 | 130 | m |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 70 | 110 | m |
|  | Kształtki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |
|  |  | Kolano 90° | 100 | 8 | szt. |
|  |  | Kolano 90° | 70 | 10 | szt. |
|  | Rury – wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 16 x 2,0 | 200 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 350 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 25 x 2,5 | 150 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 32 x 3,0 | 250 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 40 x 4,0 | 250 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 50 x 4,5 | 60 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 63 x 6,0 | 60 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT | 75 x 7,5 | 110 | m |
|  | Kształtki |
|  |  | Adapter RS 2 zaprasowywany | RS 2 - 25 | 4 | szt. |
|  |  | Adapter RS 2 zaprasowywany | RS 2 - 32 | 4 | szt. |
|  |  | Adapter RS 2 zaprasowywany | RS 2 - 40 | 4 | szt. |
|  |  | Adapter RS 2 zaprasowywany | RS 2 - 63 | 2 | szt. |
|  |  | Adapter RS 2 zaprasowywany | RS 2 - 75 | 4 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr. | 16 - 16 | 10 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr. | 20 - 20 | 10 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr. | 32 - 32 | 35 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr. | 40 - 40 | 30 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr. | 50 - 50 | 10 | szt. |
|  |  | Kolano 90° zapr.z gw.zewn. | 16 - 1/2"z | 5 | szt. |
|  |  | Kolano modułowe 90° RS 2 | RS 2 | 20 | szt. |
|  |  | Nypel przyłączeniowy do grzejników | 3/4"z - 1/2"z | 10 | szt. |
|  |  | Półśrubunek zapr. z gw. wewn. | 50 - 2"w | 1 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 16 - 16 - 16 | 25 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 20 - 20 - 20 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 25 - 25 - 25 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 32 - 32 - 32 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 40 - 40 - 40 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 20 - 16 - 16 | 15 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 20 - 16 - 20 | 20 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 20 - 20 - 16 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 20 - 25 - 20 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 25 - 16 - 20 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 25 - 16 - 25 | 10 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 32 - 25 - 25 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 40 - 32 - 32 | 5 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr.z gw.wewn. | 20 - 1/2"w - 20 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka do zaworu Danfoss | 16 - 1/2"z | 16 | szt. |
|  |  | Złączka modułowa RS 2 | RS 2 | 25 | szt. |
|  |  | Złączka zaciskowa Eurokonus | 16 - 3/4"w | 80 | szt. |
|  |  | Złączka zaciskowa Eurokonus | 20 - 3/4"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 16 - 16 | 15 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 20 - 20 | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 25 - 25 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 40 - 40 | 35 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 50 - 50 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 20 - 16 | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 25 - 16 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 25 - 20 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 32 - 20 | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 40 - 25 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 40 - 32 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr. | 50 - 32 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 16 - 1/2"w | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 20 - 1/2"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 25 - 3/4"w | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 25 - 1"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 32 - 1_1/4"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.wewn. | 40 - 1_1/2"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 16 - 1/2"z | 10 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 20 - 1/2"z | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 20 - 3/4"z | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 25 - 3/4"z | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 32 - 1"z | 15 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 32 - 1_1/4"z | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 40 - 1_1/4"z | 5 | szt. |
|  |  | Złączka zapr.z gw.zewn. | 40 - 1_1/2"z | 5 | szt. |
| Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |
|  | Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |
|  |  | Kolano w/z równoprzelotowe | 1/2"w - 1/2"z | 10 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 1"w - 3/4"w | 10 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 1_1/4"w - 3/4"w | 10 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 1_1/2"w - 1"w | 5 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 2"w - 1_1/2"w | 5 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 2_1/2"w - 2"w | 5 | szt. |
|  |  | Nypel calowy redukcyjny | 3/4"z - 1/2"z | 5 | szt. |
|  |  | Nypel calowy redukcyjny | 1"z - 3/4"z | 10 | szt. |
|  |  | Nypel calowy równoprzelotowy | 1/2"z - 1/2"z | 5 | szt. |
|  |  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/4"z - 3/4"z | 80 | szt. |
|  |  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1_1/4"z - 3/4"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1_1/2"z - 3/4"w | 5 | szt. |
|  |  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 2"z - 1"w | 5 | szt. |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |
| DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  | Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  |  | Zawór termostatyczny prosty – wersja skrócona NF (grzejniki kanałowe) | 15 | 12 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający prosty (grzejniki kanałowe) | 15 | 12 | szt. |
| zawory termostatyczne i podpionowe |
|  | Zawory - - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 15 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 20 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 25 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 32 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 40 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór nastawny np. Stromax M | 50 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający | 20 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający | 25 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający | 32 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający | 40 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający | 50 | 3 | szt. |
|  | Głowice/Siłowniki - |
|  |  | Głowica termostatyczna. |  | 36 | szt. |
|  |  | Napęd termiczny do sterowania zaworem termostatycznym ( grzejniki kanałowe |  | 12 | szt. |
| Elementy spoza katalogów |
|  | Zawór - Elementy spoza katalogów |
|  |  | Zawór o znanym kv=1,400 |  | 36 | szt. |

|  |  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grzejniki kanałowe |
|  | np. RADSON Aquilo FMT |
|  |  | FMT 09/260/1 ( plus kratka maskująca) – 295 W | 90 | 1000 | 260 | 2 | szt. |
|  |  | FMT 09/260/1 ( plus kratka maskująca) – 780 W | 90 | 1700 | 260 | 6 | szt. |
|  |  | FMT 09/260/1 ( plus kratka maskująca) – 1175 W | 90 | 2100 | 260 | 2 | szt. |
|  |  | FMT 11/260/2 ( plus kratka maskująca) – 1645 W | 110 | 1900 | 260 | 2 | szt. |
|  |  | PAT-02-M-02 – transformator 230/12V |  |  |  | 1 | szt. |
|  |  | PAT-04-M-02 – transformator 230/12V |  |  |  | 2 | szt. |
|  |  | PAT-06-M-02 – transformator 230/12V |  |  |  | 2 | szt. |
|  |  | PER-03 - termostat |  |  |  | 3 | szt. |
| zaworowe |
|  | np. grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe |
|  |  | 11KV/600 – 340 W | 600 | 400 | 61 | 8 | szt. |
|  |  | 11KV/600 – 619 W | 600 | 720 | 61 | 1 | szt. |
|  |  | 21KV/600 – 501 W | 600 | 400 | 80 | 2 | szt. |
|  |  | 21KV/600 – 651 W | 600 | 520 | 80 | 4 | szt. |
|  |  | 21KV/600 – 901 W | 600 | 720 | 80 | 1 | szt. |
|  |  | 21KV/600 - 1152 W | 600 | 920 | 80 | 1 | szt. |
|  |  | 22KV/600 - 638 W | 600 | 400 | 105 | 2 | szt. |
|  |  | 22KV/600 – 830 W | 600 | 520 | 105 | 1 | szt. |
|  |  | 22KV/600 – 958 W | 600 | 600 | 105 | 6 | szt. |
|  |  | 22KV/600 – 1149 W | 600 | 720 | 105 | 2 | szt. |
|  |  | 22KV/600 – 2234 W | 600 | 1400 | 105 | 1 | szt. |
|  |  | 22KV/900 – 1526 W | 900 | 720 | 105 | 5 | szt. |
|  |  | 22KV/900 – 2120 W | 900 | 1000 | 105 | 1 | szt. |
|  |  | 33KV/900 – 1186 W | 900 | 400 | 166 | 1 | szt. |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie elementów OP |
| Ogrzewanie płaszczyznowe |
|  | Rury |
|  |  | Rura PEX-a | 20 x 2,0 | 1502 | m |
|  |  | Rura PEX-a | 40 x 5,5 | 150 | m |
|  |  | Rura PEX-a | 50 x 6,9 | 150 | m |
|  |  | Trójnik redukcyjny | 40-20-40 | 120 | szt. |
|  |  | Trójnik redukcyjny | 40-40-40 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka redukcyjna | 50-40 | 1 | szt. |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie izolacji |
| Katalog izolacji standardowych |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 114 mm | 100 mm | 120 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 6 mm | 200 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 6 mm | 250 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 30mm | 100 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 6 mm | 100 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 30 mm | 50 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 6 mm | 50 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | 200 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 6 mm | 20 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 42 mm | 250 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 54 mm | 220 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm | 63 mm | 60 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 76 mm | 110 | m |