              - PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁYWALNI Z PEŁNYM PROGRAMEM (BASEN PŁYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. ŁABĘDZIEJ 2a i 4 DZIAŁKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

Inwestor:			  Gmina Lublin

20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1

Instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja solarna

Projektant:			  mgr inż. Piotr Pleń upr. nr MAP/0077/PWOS/0S

- w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż Andrzej Tlałka

Sprawdzający:			  mgr inż Marcin Przywała upr. nr MAP/0239/POOS/03

- w specjalności instalacji sanitarnych

Styczeń 2010 r.

SPIS TREŚCI:

A.  Część opisowa

- Opis techniczny

1.1  Podstawa opracowania

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

1.3  Charakterystyka obiektu

1.4  Opis projektowanych rozwiązań

1.5  Dobór elementów systemu

1.6  Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu

1.7  Wytyczne branżowe

1.8  Wymagania BHP

1.9  Postanowienia końcowe

1.10  Zestawienie materiałów

B.  Część rysunkowa

Rys. S/1   Schemat technologiczny systemu solarnego

Rys. S/2   Rzut podbasenia

Rys. S/3   Rzut wymiennikowni

Rys  S/4   Rzut parteru

Rys. S/5   Rzut dachu

Rys. S/6   Przekrój

Rys. S/7   Przejście p-poż. Hilti CP 644

A.  CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Opis techniczny:

1.1 Podstawa opracowania:

- Projekt architektoniczny

- Zlecenie inwestora

- Obowiązujące normy i przepisy

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w Basenie Miejskim w Lublinie.

Opracowanie zawiera:

- część technologiczno – mechaniczną systemu solarnego zasilanego przez zespół

85 kolektorów słonecznych oraz wymiennik CWU zasilany z sieci miejskiej

- dobór urządzeń i przewodów

- zestawienie materiałów i urządzeń.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

- robót budowlanych

- projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowo projektowanych urządzeń –

indywidualne opracowanie

- projektu AKPiA

Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Lublin a 	firmą  Pion Andrzej Kusztelak.

Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały:

- udostępnione rysunki architektoniczno – budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

- normy i przepisy obowiązujące w kraju

1.3  Charakterystyka obiektu:

Nowoprojektowany basen w Lublinie będzie posiadał instalację solarną do podgrzewu CWU. Nie przewiduje się podgrzewu wody basenowej przez instalację solarną, z uwagi na ograniczoną powierzchnię dachu, na której można umieścić kolektory słoneczne.

1.4 Opis projektowanych rozwiązań:

Zaprojektowano instalację solarną składającą się z 85 kolektorów płaskich typu KS2000SP firmy Hewalex, rozmieszczonych w 17 grupach po 5 sztuk kolektorów, zwróconych w stronę południową. Odstęp pomiędzy rzędami kolektorów wynosi 5 m. Kolektory zostały podzielone na dwa pola, jedno na 45 sztuk (wymagany przepływ glikolu 4050 l/h), drugie pole 40 sztuk kolektorów (wymagany przepływ glikolu 3600 l/h). Kolektory umieścić na dachu na konstrukcji stalowej systemowej Hewalex, konstrukcję przytwierdzić do płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 8 cm, po dwie płyty na każdy kolektor, razem 10 płyt do zestawu kolektorów 5 sztuk. Dla ochrony membrany, pod każdą z płyt podłożyć kawałek papy o wymiarach ok. 60 x 60 cm. Kolektory łączyć w baterie po 5 sztuk, łącząc je w baterii przy pomocy systemowych łączników. Kolektory muszą być skierowane na południe, pochylenie do poziomu ustawić na 45º

Połączenie hydrauliczne pomiędzy kolektorami zaprojektowano w układzie Tichelmana, umożliwiającym równomierny przepływ cieczy roboczej przez układ bez stosowania drogiej armatury regulacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie średnic rur ściśle według projektu, zmiany średnic spowodują nierównomierną pracę układu. W miejscu rozdziału obiegu glikolowego na dwa pola kolektorów zastosowano regulację opartą o dwa zawory typu Stromax oraz dwa rotametry, którymi należy ręcznie wyregulować żądany przepływ po uruchomieniu instalacji. Po wyregulowaniu instalacji zawory regulacyjne oraz rotametry należy starannie zaizolować. Główne rurociągi układu solarnego zaprojektowano z rury stalowej czarnej łączonej poprzez spawanie, o średnicy Ø60.3x2.9mm. Izolację termiczną wszystkich głównych rurociągów stalowych wykonać z wełny mineralnej o grubości min. 50 mm, w osłonie z blachy stalowej. Podejścia pod baterie kolektorów zostaną wykonane z rur stalowych Ø26.9x2.3 mm zakończonych gwintem, w izolacji z 50 mm wełny w płaszczu, natomiast bezpośrednie połączenie za pomocą systemowych przyłączy elastycznych ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej o długości 70 cm.

Wszystkie odcinki rur z izolacją kauczukową zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi oraz ptakami owijając je taśmą srebrną wzmacnianą włóknem szklanym.

Rury stalowe łączyć metodą spawania gazowego.

Główne przewody solarne poprowadzono po dachu budynku z lewej strony dźwigara w osi 7, następnie przechodzi on przez przejście szczelne przez warstwy dachowe (musi być zachowana ciągłość izolacji termicznej z wełny mineralnej - min. 50mm), z uwagi na wysokie temperatury panujące w rurociągu glikolowym). Pion w zabudowie g-k przechodzi przez parter prowadzony wzdłuż słupa w osiach D-7 do poziomu podbasenia. Tam przeprowadzić rury pod wschodnią niecką basenu do pomieszczenia wymiennikowni, gdzie umieszczono wymiennik solarny zewnętrzny oraz dwa zasobniki CWU o pojemności 2000 L każdy. Wszędzie, gdzie powstaje syfon, zamontować odpowietrzniki ręczne. Przebieg instalacji w szczegółach ustalić na budowie, z uwzględnieniem uniknięcia kolizji z rurociągami układu basenowego, instalacji wodociągowej oraz wentylacji. Rurociągi układu solarnego układać po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych oraz technologii basenowej - z uwagi na możliwe konflikty w rejonie skrzyżowań.

Projekt modernizacji instalacji przygotowania CWU w oparciu o zastosowanie systemu solarnego nie obejmuje instalacji podgrzewu wody basenowej.

Przyjęte rozwiązania przewidują redukcję kosztów energii w efekcie zastosowania odnawialnego źródła energii opartego na energii słonecznej. Pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowo projektowanych podgrzewaczach pojemnościowych systemu solarnego, zasilającej system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektu. Do celów kontrolnych zaprojektowano licznik ciepła po stronie CWU, w celu kontroli efektywności pracy instalacji. Prawidłowo pracujący układ powinien dostarczyć rocznie ok. 300 - 330 GJ energii cieplnej, co odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o ok. 33 000 kg.

Sposób montażu baterii kolektorów na dachu przedstawiono na poniższych zdjęciach:

Instalacja solarna w Świdnicy, rury przed zaizolowaniem, zdjęcia wykonane przez firmę Hewalex.

Instalacja solarna w Świdnicy

Instalacja solarna w Świdnicy

Obliczenie obciążenia wiatrem na podstawie normy PN-77-B-02011

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

pk = qk  x Ce x C x B

qk - wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru, dla Polski centralnej 250 Pa

Ce - współczynnik ekspozycji - dla terenu otwartego Ce = 0.8

C - współczynnik aerodynamiczny C=1.5

B - współczynnik działania porywów wiatru B = 2.2 (dla małych powierzchni

pk = 250 Pa x 0.8 x 1.5 x 2.2 = 660 Pa

Obciążenie obliczeniowe p = 1.3 x pk

p = 1.3 x 660 = 858 Pa

Obliczenie sił działających na stelaż:

Powierzchnia kolektora w płaszczyźnie pionowej, przy kącie nachylenia 45' do 	poziomu:

Fa = 1.46 m2

Napór na kolektor: P = p x Fa = 1253 N

Siła odrywania stelaża w punktach mocowania:

A = B = P x h / L

gdzie:

P - napór na kolektor,

h - wysokość przyłożenia siły skupionej, dla kolektora 45' wynosi 0.8m,

L - odległość między punktami mocowania do podłoża

A = B = 1253 N x 0.8m / 2 = 501 N

Obliczenie ciężaru obciążników stelaża wolnostojącego:

Q > (250 * 0,8 * 1,5 * 2,2 * 1,3 * 2,1 * 0,707 *0,8) / (10*2) -0,5 *56 kg = 23 kg

Pojedyncza płyta chodnikowa 50x50x6 cm waży 36 kg.

Konstrukcja kolektorów przytwierdzona do płyt betonowych 50x50x6cm o masie 36 kg jest wystarczająco solidna.

1.4.1.  Instalacja solarna

Roboty muszą wykonywać wykonawcy posiadający pracowników z uprawnieniami budowlanymi właściwymi do kierunku robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producentów. Użyte materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzór nad robotami powinien być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Oznaczenie przewodu instalacji solarnej w projekcie opisuje typ rury i jej średnicę, przez podanie średnicy zewnętrznej i grubość ścianki w mm (np. rura stalowa Φ42.4x2.9). Armaturę w instalacji należy montować w sposób umożliwiający obsługę i konserwację. Wszystkie miejsca krzyżowania się przewodów należy  zabezpieczyć odpowiednimi tulejami stalowymi o odpowiednio większych średnicach.

Przewody instalacji solarnej należy prowadzić we właściwym dla miejsca prowadzenia

rurociągu rodzaju izolacji termicznej. I tak dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku na stropie budynku oraz na elewacji należy zastosować rury stalowe izolowane  wełną mineralną w osłonie z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją. Można zamiennie wykonać izolację rurociągów za pomocą otuliny ISOVER 7300 ALU, o średnicy wewnętrznej 60mm i grubości izolacji 50 mm.

Natomiast dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku należy zastosować izolację ISOVER 7300 ALU, o średnicy wewnętrznej 60mm i grubości izolacji 30 mm.

Podpięcia kolektorów wykonać z rury stalowej 26.9 x 2.3 mm, w izolacji kauczukowej  (otulinę kauczukową obowiązkowo zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi i  ptakami za pomocą taśmy srebrnej zbrojonej włóknem szklanym), lub otuliny  ISOVER 7300 ALU, o średnicy wewnętrznej 28mm i grubości izolacji 30 mm.

Do mocowania rurociągów instalacji solarnej należy  stosować obejmy. Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów stałych i podpór przesuwnych. Ze względu na wysokie temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie należy stosować wkładek gumowych.

Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji według normy PN 77/M 34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Instalację należy poddać próbie szczelności powietrznej na ciśnienie 6 bar w obecności Inspektora Nadzoru, z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Podczas próby ciśnieniowej należy, po napełnieniu instalacji podnieść ciśnienie w instalacji do 6 bar, po wcześniejszym wykręceniu zaworów bezpieczeństwa i zakorkowaniu otworów, oraz zamknięciu zaworów do naczyń przeponowych. Podwyższone ciśnienie należy utrzymywać przez około pół godziny i jeżeli w tym czasie ciśnienie nie spadnie opróżnić instalację, wkręcić zawory bezpieczeństwa i otworzyć zawory przy naczyniach przeponowych. Należy również sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar.

1.4.2.  Instalacja wodociągowa

Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać ze zgrzewanego systemu rur polipropylenowych typu 3, o średnicy Ø63, 50, 40 i 32 mm systemu np. Wawin Bor Plus. Medium obiegowym w instalacji jest woda. Instalacja wodociągowa powinna odpowiadać ustaleniom podanym w normach. Instalacja musi wytrzymać temperaturę wody do 80'C, panującą w układzie w czasie słonecznej pogody oraz niewielkiego rozbioru ciepłej wody, jak również w trakcie przeprowadzania okresowej sterylizacji termicznej układu. Zabezpieczenie przed poparzeniem stanowi zawór mieszający termostatyczny, nie dopuszczający do wzrostu temperatury wody zasilającej odbiorniki basenu powyżej 55'C.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje się z istniejącej sieci wodociągowej. Na rysunkach zostały zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu rury, oraz jej średnicy nominalnej. Całą instalację wodną należy wykonać w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości wg. WT2008. Projektowane przewody będą prowadzone przy ścianach i suficie. Do mocowania rurociągów wody należy stosować typowe uchwyty i podwieszenia. Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów stałych i podpór przesuwnych. Przewody przechodzące przez ściany i stropy należy  prowadzić  w stalowych tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Przy każdym z zasobników należy zlokalizować zawory odcinające, oraz zawory spustowe umożliwiające opróżnienie instalacji. Każdy z podgrzewaczy pojemnościowych wykorzystanych w projekcie jest wyposażony w anodę magnezową. Anodę należy wymieniać przynajmniej raz do roku. Armaturę w instalacji należy montować w sposób umożliwiający jej obsługę i konserwację. Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji według PN 77/M 34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Następnie przeprowadzić próbę szczelności instalacji na ciśnienie 6 bar, a następnie próbę z gorącą wodą. Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Podczas próby ciśnieniowej należy, po napełnieniu podnieść ciśnienie w instalacji do 6 bar. Czynności te należy wykonać przy wykręconych zaworach bezpieczeństwa i zakorkowanych otworach, oraz przy zamkniętych zaworach do naczyń przeponowych. Utrzymać podwyższone ciśnienie przez około pół godziny i jeżeli w tym czasie ciśnienie nie spadnie opróżnić instalację, wkręcić zawory bezpieczeństwa, otworzyć zawory przy naczyniach przeponowych. Należy także sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa na wzrost ciśnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar. Po wykonaniu instalacji i odebranych próbach szczelności przewody ze stali ocynkowanej należy oczyścić do połysku metalicznego i zaizolować.

Po wykonaniu izolacji termicznej przewodów , oznaczyć strzałkami kierunek przepływu wody. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne według normy PN 7 /N 01270.

1.5  Dobór elementów systemu:

Kolektory słoneczne:

Zaprojektowano kolektory firmy Hewalex typu KS2000SP

Dane techniczne kolektora KS2000SP

Wymiary kolektora: 2018 × 1037 × 89 mm

Powierzchnia kolektora: 2,09 m2

Waga kolektora: 37 kg

Wydajność cieplna znamionowa: 1,5 kW

Powierzchnia netto absorbera: 1,78 m2

Pojemność cieczowa: 1,0 dm3

Przyłącza kolektora: 3/4”

Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar

Pompa obiegowa instalacji solarnej PS:

Przepływ czynnika solarnego w instalacji zapewniają pompy obiegowe. Dobór pompy

obiegowej jest podyktowany wielkością oporów przepływu i wielkością przepływu czynnika. Dla instalacji składającej się z 85 kolektorów dobrano pompę obiegową czynnika solarnego LFP 40POu120 A/B

Wysokość podnoszenia pompy solarnej LFP 40POu120 A/B wynosi dla przepływu 7650 l/h około 7,0m (2 bieg).

Pompa cyrkulacyjna obiegu wymiennika PM1:

Do systemu cyrkulacji CWU na basenie dobrano pompę LFP 32PWr80C, która przy wydajności 7 000 l/h posiada wysokość podnoszenia 2m (3 bieg)

Pompa cyrkulacyjna instalacji CWU PC1:

Do systemu cyrkulacji CWU na basenie dobrano pompę LFP 25PWr60C, która przy wydajności 2 000 l/h posiada wysokość podnoszenia 1.8m (2 bieg)

Pompa ładująca zasobnik CWU 500 L PC2:

Do ładowania zasobnika dobrano pompę LFP 32PWu60A/B, która przy wydajności 10 000 l/h posiada wysokość podnoszenia 1.8m (2 bieg)

Pompa układu sterylizacji CWU PC3:

Dobrano pompę LFP 32PWr80C z przyłączem gwintowanym G 2”  pracującą na 3 biegu.

Zasobniki pojemnościowe CWU:

Do systemu solarnego 85 kolektorów słonecznych na basenie w Lublinie zastosowano  dwa zasobniki pojemnościowe włoskiej firmy SAC Elbi o pojemności 2000 L każdy, o szerokości (bez płaszcza) 1200 mm i wysokości 2420 mm.

Jako zasobnik CWU końcowy dobrano SAC Elbi 500 L.

.

Wymiennik ciepła płyn solarny/CWU:

Wymiennik ciepło dobrano za pomocą programu doboru wymienników Cairo.

Dobrano wymiennik Secespol  LB47-110 z króćcami 2”

Układ pomiarowy:

W celu pomiaru ilości energii uzyskanej przez instalacje solarną na przewodach wychodzących z wymiennika solar/CWU zainstalowano ciepłomierz CP1.

Dobrano ciepłomierz elektroniczny z przetwornikiem przepływu PoWoGaz  typ  PoWoGaz typ CE 3 – WS 120 DN 32.

Zabezpieczenie instalacji solarnej:

Funkcja zabezpieczania projektowanej instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest realizowana przez naczynie  wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa.

Urządzenia zabezpieczające należy instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego.

Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o wytyczne producenta kolektorów słonecznych firmy Hewalex oraz PN. Minimalna wymagana pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stację pompową i pojemności zładu instalacji solar.

Glikolowa instalacja solarna zasilająca basen w Lublinie została zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex S600  z króćcem przyłączeniowym G 1”, zainstalowanym przy pompie obiegowej obiegu glikolu, na przewodzie powrotnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar znajdującymi się przy wymienniku. Dla instalacji solarnej składającej się z 85 kolektorów dobrano zawór bezpieczeństwa  Syr 1915 6Bar/ 20mm.

Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć ustawienie naczynia zbiorczego ze stali nierdzewnej, które umożliwią zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania zaworu bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji.

Dobór ciśnieniowego naczynia wyrównawczego wykonano w programie komputerowym do doboru naczyń ciśnieniowych firmy Reflex.

| DANE DO OBLICZEŃ |
| --- |
| Ilość kolektorów słonecznych Hewalex KS2000 | szt | 85 |
| Powierzchnia czynna kolektorów: | Ak | 54 |
| Pojemność cieczowa kolektora: | Vk | 1 dm3 |
| Pojemność cieczowa rurociągów i armatury: | Vr | 400 dm3 |
| Pojemność cieczowa instalacji: | Va | 485 dm3 |
| Temperatura parowania: | Td | 160°C |
| Ciśnienie parowania: | Pd | 2,1 bar |
| Ciśnienie instalacji: | Pe | 5,0 bar |
| Min. ciśnienie robocze | Po | 3,3 bar |
| Ciśnienie wstępne wody w naczyniu wzbiorczym: | Po | 3,5 bar |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: | Psv | 6,0 bar |
| Pojemność naczynia wzbiorczego Reflex S | dm3 | 600 dm3 |

Zabezpieczenie instalacji wodnej:

Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie trzech naczyń przeponowych przy zasobnikach oraz czterech zaworów bezpieczeństwa. Przy każdym pojemnościowym podgrzewaczu o pojemności 2000L zastosowane zostały przeponowe naczynia wzbiorcze Reflex DT200 o pojemności 200 dm3 każde, z króćcem przyłączeniowym G1_1/4”, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej typu SYR 2115 6 bar / 20 mm. Natomiast do zasobnika 500 L zostało dobrane naczynie wzbiorcze Reflex DT60 o pojemności 60 dm3 oraz zawór bezpieczeństwa  typu SYR 2115 6 bar / 14 mm. Bezpośrednio za wymiennikiem solarnym zastosowano zawór bezpieczeństwa Syr 1915 6Bar/ 20mm.

Wodę wyrzucaną przez zawory bezpieczeństwa należy odprowadzić do kratki kanalizacyjnej.

Dobór ciśnieniowego naczynia wyrównawczego wykonano w programie komputerowym do doboru naczyń ciśnieniowych firmy Reflex.

| Moc grzewcza: | Qsp | 85 kW |
| --- | --- | --- |
| Pojemność instalacji: | Vsp | 2 000 litrów |
| Max temp. wody w podgrzewaczu: | tww | 80 °C |
| Min. temp. wody w podgrzewaczu: | tkw | 10 °C |
| Rozszerzalność: | n | 2,2 % |
| Ciśnienie spoczynku (np. za reduktorem ciśn.): | Pa | 3,0 bar |
| Ciśnienie wstępne wody w naczyniu wzbiorczym: | Po | 3,3 bar |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: | Psv | 6,0 bar |
| Największy strumień przepływu (SYR 2115/20mm): | Vs | 11,6 m3/h |
| Największy strumień przepływu (SYR 2115/14mm): | Vs | 3,7 m3/h |
| Dobrana pojemność naczynia przeponowego (500L) | Vn | 60 dm3 |
| Dobrana pojemność naczynia przeponowego (2000L) | Vn | 200 dm3 |

W wyniku obliczeń dobrano naczynia przeponowe typu Reflex DT60 o pojemności 60 dm3 do zasobnika o pojemności 500 L, oraz naczynie przeponowe typu Reflex DT200 o pojemności 200 dm3 do każdego z dwóch zasobników o pojemności 2000 L .

Zasilanie układu zimną wodą:

W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie  nowo projektowanych zasobników solarnych wodą wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę do zasobników c.w.u. Na przewodzie zasilającym należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy np. Honeywell typ EA RV 277  1½”A.

Wytyczne automatyki i sterowania:

Całością procesów związanych z prawidłową pracą projektowanego systemu sterować będzie układ automatyki. System sterowania monitoruje temperaturę w zasobnikach i na kolektorach, aby w momencie powstania możliwości przekazu energii uruchomić pompy cyrkulacyjne i przekazać ciepło z kolektorów do zasobników. Do sterowania pracą układu stacji solarnych wykorzystano sterownik swobodnie programowalny firmy FRISKO typ MR 65, obsługujący do 5 czujników. Regulator połączony zostanie z czujnikami temperatury umieszczonymi na zespole kolektorów, zasobnikach i wymienniku, oraz pompami obiegowymi. Oprócz funkcji zasadniczych, czyli sterowania pompami obiegowymi pełni on także funkcję monitorującą temperaturę na kolektorach. Przyjęte rozwiązanie daje pełną kontrolę pracy systemu solarnego, a także w znacznym stopniu ułatwia diagnozowanie ewentualnych awarii. Programowanie układu powinno być wykonywane przez firmę Hewalex.

Układ automatyki powinien zapewnić:

- możliwość pomiaru energii cząstkowej zgromadzonej w danym dniu a także    sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji słonecznej

- możliwość przerwania procesu transportu ciepła w przypadku niebezpieczeństwa przegrzania zbiorników c.w.u.

- dla celów edukacyjnych wskazane jest wykonanie układu wizualizacji pracy instalacji, aby każdy mógł w Internecie zobaczyć aktualny stan pracy układu, przejrzeć uzyski energii solarnej: dzienne, tygodniowe i miesięczne*

*opcja zalecana, nieobjęta kosztorysem

1.6 Wytyczne branżowe

Wytyczne budowlane:

Główne zasobniki solarne posiadają średnicę 120 cm, w związku z tym należy zamontować drzwi do wymiennikowni o odpowiedniej szerokości (min. 130 cm w świetle).

Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale kitem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę (Hilti) o odporności ogniowej właściwej dla danej przegrody. Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych w odległościach co 1,5 m. W obejmach dla rur układu glikolowego nie wolno stosować wkładek gumowych ze względu na wysoką temperaturę medium płynącego w części instalacji.

Kolektory planuje się rozmieścić na standardowej konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x8 cm posadowionych na dachu. Bloczki betonowe umożliwiają pewne posadowienie kolektorów, a jednocześnie nie wymagają wykonywania setek potencjalnie nieszczelnych otworów w membranie dachowej. Dla zabezpieczenia membrany pod każdy bloczek położyć warstwę papy dachowej o wymiarach nieco większych od bloczka. Rurociągi układu solarnego również mocujemy do obejm przytwierdzonych do płyt betonowych. Wszystkie rurociągi oraz armatura muszą być starannie zaizolowane a izolacja zabezpieczona przed działaniem ptaków i czynników atmosferycznych.

Wytyczne elektryczne:

Projekt instalacji elektrycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaż  i zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym. W ramach projektu elektrycznego należy zaprojektować instalację elektryczną do następujących odbiorników:

-  doprowadzić zasilanie elektryczne do pompy obiegu solarnego PS według zaleceń producenta: 1 × 230 V, 50 Hz, moc wejściowa 300 W

-  doprowadzić zasilanie elektryczne do pomp podmieszania PM1 oraz pomp cyrkulacyjnych PC1 oraz PC2 według zaleceń producenta: 1 × 230 V, 50 Hz, moc wejściowa 200 W

1.7  Wymagania BHP

Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się  przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę.

Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru.

1.8  Postanowienia końcowe

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.”

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny  posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB, oraz CNBOP.

Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, oraz instrukcję obsługi.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących.

Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niż dobrane w projekcie, ale o identycznych parametrach, tylko za zgodą osób projektujących.

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

1.9 Zestawienie materiałów:

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, ale o identycznej charakterystyce jak dobrane w projekcie.

B.  Część rysunkowa

Rys. S/1   Schemat technologiczny systemu solarnego

Rys. S/2   Rzut podbasenia

Rys. S/3   Rzut wymiennikowni

Rys  S/4   Rzut parteru

Rys. S/5   Rzut dachu

Rys. S/6   Przekrój

Rys. S/7   Przejście p-poż. Hilti CP644

2.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

I.  Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin

II.  Dane ogólne inwestycji:

Inwestycja przewiduje wykonanie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

w oparciu o zastosowanie instalacji solarnej dla budynku basenu w Lublinie, położonego przy ulicy Łabędziej.

III.  Szczegółowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczególnych 	rodzajów robót:

01.  Instalacja solarna

Roboty muszą wykonywać wykonawcy posiadający pracowników z uprawnieniami budowlanymi właściwymi do kierunku robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producentów. Użyte materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzór nad robotami powinien być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Oznaczenie przewodu instalacji solarnej w projekcie opisuje typ rury i jej średnicę, przez podanie średnicy zewnętrznej i grubość ścianki w mm (np. rura stalowa Φ42.4x2.9). Armaturę w instalacji należy montować w sposób umożliwiający obsługę i konserwację. Wszystkie miejsca krzyżowania się przewodów należy  zabezpieczyć odpowiednimi tulejami stalowymi o odpowiednio większych średnicach.

Przewody instalacji solarnej należy prowadzić we właściwym dla miejsca prowadzenia

rurociągu rodzaju izolacji termicznej. I tak dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku na stropie budynku oraz na elewacji należy zastosować rury stalowe izolowane  wełną mineralną w osłonie z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją. Można zamiennie wykonać izolację rurociągów za pomocą otuliny ISOVER 7300 ALU, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy rury i grubości izolacji 50 mm.

Natomiast dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku należy zastosować izolację ISOVER 7300 ALU, o średnicy wewnętrznej 60mm i grubości izolacji 30 mm.

Podejścia pod baterie kolektorów zostaną wykonane z rur stalowych Ø26.9x2.3 mm zakończonych gwintem, w izolacji z 50 mm wełny w płaszczu stalowym, natomiast bezpośrednie połączenie za pomocą systemowych przyłączy elastycznych ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej o długości 70 cm.

Do mocowania rurociągów instalacji solarnej należy  stosować obejmy. Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów stałych i podpór przesuwnych. Ze względu na wysokie temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie należy stosować wkładek gumowych. Kolektory słoneczne w liczbie 85 sztuk będą rozmieszczone na konstrukcjach nośnych, przytwierdzonych do płyt betonowych ułożonych na projektowanej membranie dachowej.

Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji według normy PN 77/M 34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Instalację należy poddać próbie szczelności powietrznej na ciśnienie 6 bar w obecności Inspektora Nadzoru, z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Podczas próby ciśnieniowej należy, po napełnieniu instalacji podnieść ciśnienie w instalacji do 6 bar, po wcześniejszym wykręceniu zaworów bezpieczeństwa i zakorkowaniu otworów, oraz zamknięciu zaworów do naczyń przeponowych. Podwyższone ciśnienie należy utrzymywać przez przynajmniej pół godziny i jeżeli w tym czasie ciśnienie nie spadnie opróżnić instalację, wkręcić zawory bezpieczeństwa i otworzyć zawory przy naczyniach przeponowych. Należy również sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar.

02. Instalacja wodociągowa

Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać ze zgrzewanego systemu rur polipropylenowych typu 3, systemu np. Wawin Bor Plus. Medium obiegowym w instalacji jest woda. Instalacja wodociągowa powinna odpowiadać ustaleniom podanym w normach.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje się z istniejącej sieci wodociągowej. Na rysunkach zostały zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu rury, oraz jej średnicy nominalnej. Całą instalację wodną należy wykonać w izolacji z pianki poliuretanowej grubości zgodnej z WT2008. Projektowane przewody będą prowadzone przy ścianach i suficie. Do mocowania rurociągów wody należy stosować typowe uchwyty i podwieszenia. Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów stałych i podpór przesuwnych. Przewody przechodzące przez ściany i stropy należy  prowadzić  w stalowych tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Przy każdym z zasobników należy zlokalizować zawory odcinające, oraz zawory spustowe umożliwiające opróżnienie instalacji. Każdy z podgrzewaczy pojemnościowych wykorzystanych w projekcie jest wyposażony w anodę magnezową. Anodę należy wymieniać przynajmniej raz do roku. Armaturę w instalacji należy montować w sposób umożliwiający jej obsługę i konserwację. Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji według PN 77/M 34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Następnie przeprowadzić próbę szczelności instalacji na ciśnienie 10 bar, a następnie próbę z gorącą wodą. Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Podczas próby ciśnieniowej należy, po napełnieniu podnieść ciśnienie w instalacji do 10 bar. Czynności te należy wykonać przy wykręconych zaworach bezpieczeństwa i zakorkowanych otworach, oraz przy zamkniętych zaworach do naczyń przeponowych. Utrzymać podwyższone ciśnienie przez około pół godziny i jeżeli w tym czasie ciśnienie nie spadnie opróżnić instalację, wkręcić zawory bezpieczeństwa, otworzyć zawory przy naczyniach przeponowych. Należy także sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa na wzrost ciśnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar. Po wykonaniu instalacji i odebranych próbach szczelności przewody ze stali ocynkowanej należy oczyścić do połysku metalicznego i zaizolować.

Po wykonaniu izolacji termicznej przewodów , oznaczyć strzałkami kierunek przepływu wody. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne według normy PN 7 /N 01270.

IV.  Uwagi końcowe:

Całość robót, wykonanie prób i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.”, oraz zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczególnych instalacji muszą  być wykonane z materiałów

posiadających Aprobatę Techniczną ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany przez Inwestora personel

w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno mieć dołączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, oraz instrukcję obsługi.

3. 		 Informacja BIOZ

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin

Dane ogólne inwestycji:

Inwestycja przewiduje wykonanie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

w oparciu o zastosowanie instalacji solarnej dla budynku basenu w Lublinie, położonego przy ulicy Łabędziej.

I.  Zakres robót:

-  wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne na dachu budynku  	basenu przy ulicy Łabędziej w Lublinie

-  montaż konstrukcji pod kolektory słoneczne

-  transport kolektorów słonecznych w miejsce ich montażu

-  montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej

-  montaż i izolacja rur stalowych na dachu basenu, biegnących od 	kolektorów do  	wymiennika na poziomie podbasenia

-  przebicie dachu i ścian budynku basenu celem prowadzenia przewodów

instalacji

-  wniesienie, montaż i izolacja zbiorników instalacji solarnej, naczyń przeponowych i pomp

obiegowych do pomieszczenia wymiennikowni

-  montaż rurociągów stalowych oraz polipropylenowych łączących urządzenia  instalacji solarnej pomieszczeniach podbasenia

-  montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej po stronie instalacji

glikolowej

-  montaż rurociągów z PP celem połączenia ze sobą poszczególnych

urządzeń instalacji po stronie wodnej w budynku wymiennikowni

-  montaż poszczególnych elementów armatury instalacji wodnej

-  montaż pomp mieszających na rurociągach instalacji wodnej

-  wpięcie projektowanej instalacji do instalacji istniejącej

-  montaż układów automatyki

-  wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających

prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej

-  zaizolowanie izolacją cieplną wszystkich części instalacji izolacją 	właściwą dla danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji

-  zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i

zewnętrznych budynku basenu, wykonanie przejść p-poż w przegrodach

-  uruchomienie układu

II.  Przewidywane zagrożenia:

- podczas wykonywania prac na dachu basenu oraz na rusztowaniu (montaż 	rurociągów na elewacji) istnieje niebezpieczeństwo upadku z wysokości

- podczas montażu rurociągów i armatury istnieje zagrożenie poparzeń

- potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie

- uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi

- zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych

- hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i

montażu urządzeń projektowanych instalacji może dojść do stłuczeń, 	skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących te prace

- podczas uruchamiania instalacji może dojść do porażenia prądem

III.  Środki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Montaż ciężkich elementów instalacji (zbiorniki, naczynia przeponowe) musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz jeżeli jest to konieczne wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten teren. Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób lub własności  a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są do stosowania kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.  Instalacje elektryczne zasilające elektronarzędzia powinny posiadać zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym.

              - Instruktaż pracowników

Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:

- przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, 	montażowe

- poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg w/w listy

- poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz 	środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia

- poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonują pracownicy posiadające odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się, że ze względu na wykonywane roboty instalacyjno – budowlane  nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.