ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny.						3
1.Podstawa opracowania.					3
2.Przedmiot i zakres opracowania.				3
3.Dane techniczne węzła cieplnego. 			3
4.Zastosowane rozwiązania techniczne. 			4
5.Elementy automatycznej regulacji w węźle cieplnym. 	5
6.Montaż urządzeń. 						5
7.Rurociągi. 							6
8.Izolacja termiczna						6
9.Wymagania dla branży elektrycznej i AKPiA		6

10. Wymagania dla branży budowlanej			6

11.Uwagi końcowe. 						7

- Obliczenia.							8

- Zestawienie urządzeń i materiałów.

1. Zestawienie urządzeń SWC c.o. i c.w.u.			20

IV. Rysunki

Rys.  nr 1.  Plan sytuacyjny

Rys.  nr 2.  Schemat technologiczny wymiennikowni ciepłowniczej

Rys.  nr 3.  Rzut pomieszczenia wymiennikowni

Rys.  nr 4.  Konstrukcja baterii 4 wymienników JAD

Rys.  nr 5.  Konstrukcja baterii 2 wymienników JAD

Rys.  nr 6.  Wymiennik cwu – zasilany z sieci ciepłowniczej

V. Załączniki

- Uprawnienia projektanta

- Potwierdzenie przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano – wykonawczy obiektu

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy stacji wymienników ciepła (SWC) zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb technologii basenowej, wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Projekt obejmuje:

- technologię węzła cieplnego dla podgrzewania wody basenowej, wentylacji i centralnego

ogrzewania zastosowaniem rurowo-płaszczowych wymienników ciepła oraz skręcanego

wymiennika płytowego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej

- regulację automatyczną urządzeń w oparciu o urządzenia firmy „Danfoss” i "Samson"

3. Dane techniczne stacji wymienników ciepła

Wentylacja i ogrzewanie

- zapotrzebowanie ciepła dla instalacji  C.O.				Qco = 	95 kW

- parametr zmienny wg krzywej grzewczej				tz/tp  =  80 / 60 oC

- zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji				Qwe = 	572 kW

- parametr zmienny wg krzywej grz. z ogranicz.   do min. 60 oC	tz/tp  =  80 / 60 oC

Razem wentylacja i ogrzewanie		= 667kW

Technologia basenowa

- zapotrzebowanie ciepła dla basenu sportowego (napełnianie)		= 254 kW

- zapotrzebowanie ciepła dla basenu rekreacyjnego (eksploatacja)		= 32 kW

- zapotrzebowanie ciepła dla wanny SPA (eksploatacja)			= 2 kW

- zapotrzebowanie ciepła dla brodzika (eksploatacja)				= 7 kW

- zapotrzebowanie ciepła dla zjeżdżalni (eksploatacja)				= 160 kW

- parametr stały 								tz/tp  =  55 / 40oC

Razem technologia basenowa		= 667kW

Ciepła woda użytkowa - średnia / maksymalna			= 180/250 kW

Całkowita moc dostarczana do węzła z miejskiej sieci ciepłowniczej Qc= 1302 kW

- wymagane ciśnienie dysp. wysokiego parametru na progu węzła 	(p  =  200  kPa

- maksymalny strumień objętościowy sieciowego czynnika grzewczego	=38,05 [m3/h]

- parametry wody sieciowej: zima 130/65oC , lato 70/35 oC, ciśnienie max.1,6MPa

4. Zastosowane rozwiązania techniczne.

Przedmiotowa stacja wymienników zlokalizowana jest w pomieszczeniu na najniższej  kondygnacji budynku. Stanowi źródło ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej w budynku.

Realizując zadanie, zaprojektowano ją jako trójfunkcyjną typu równoległego zgodnie z wytycznymi do projektowania wyznaczonymi przez LPEC.

Transformację parametrów czynnika grzewczego dla potrzeb podgrzewania wody basenowej, wentylacji oraz C.O. zapewniają płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła f-my SeCesPol.  Doboru wymienników dokonano w oparciu o program Cairo.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowano w oparciu o płytowy, skręcany wymiennik ciepła f-my Alfa Laval.

Doboru wymienników dokonano w oparciu o program Alfa Select .

Do opomiarowania i rozliczania energii wykorzystano ultradźwiękowy licznik ciepła firmy Kamstrup.

Regulację automatyczną oparto na zaworach regulacyjnych i napędach elektrycznych firmy „Danfoss”. Sterowanie automatyką SWC powierzono sterownikom pogodowymu firmy „Danfoss”. Zapewniają one sterowanie zaworami regulacyjnym i pompami obiegowymi poszczególnych modułów.

W SWC zastosowano pompy obiegowe z "mokrymi silnikami" i zmienną prędkością obrotową f-my "Grundfos". Pompy  zaprojektowano jako pojedyncze z powodu ograniczonego miejsca i oszczędności kosztów. Zobowiązuje to Inwestora (lub eksploatującego) do posiadania identycznych rezerwowych pomp w celu ich szybkiej wymiany w przypadku awarii.

Stabilizację ciśnienia zapewniają naczynie wzbiorcze przeponowe oraz układ napełniania instalacji sieciową wodą z "powrotu".

Zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego w instalacjach niskiego parametru stanowią  membranowe zawory bezpieczeństwa typu SYR.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami urządzeń regulacyjnych, pomiarowych i wymienników po stronie sieciowej i po stronie instalacji C.O. zapewniają filtry siatkowe.

Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem dyspozycyjnym stanowi zawór różnicy ciśnień

f-my "Samson".

Do podgrzewania c.w.u. w okresie "słonecznym" wykorzystuje się moduł "solarny", który opisano w odrębnym opracowaniu.

5. Elementy automatycznej regulacji w węźle cieplnym

Automatyczną regulacją objęto następujący  zakres czynności:
- dopływy wody sieciowej do wymienników w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego i temperatury zasilania wody instalacyjnej (dla instalacji sterowanych "pogodowo")

- wyłączanie i włączanie pompy obiegowej w zależności od temperatury powietrza

zewnętrznego (dla instalacji sterowanych "pogodowo")

- dopływ wody sieciowej do wymienników w zależności od zadanej  temperatury

wypływającej z nich ciepłej wody użytkowej i parametru pośredniego technologii basenowej

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury c.w.

- ograniczenie i stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego sieciowej wody grzewczej

- stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego instalacyjnej wody grzewczej

6. Montaż urządzeń.

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym węzła cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentów niniejszych urządzeń oraz wytycznymi normy BN-90/8864-46.

Czujniki temperatury powietrza zewnętrznego zamontować na ścianie północnej budynku, na wysokości ok. 2 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza, mogących wpływać na wskazania czujnika. Filtry należy zamontować w sposób umożliwiający czyszczenie i wymianę wkładu siatkowego.

Przed przepływomierzem ultradźwiękowym licznika ciepła należy zachować odcinki prostych rur o minimalnych długościach 5 x Dn przepływomierza przed  i 3 x Dn  za przepływomierzem.

Wymienniki należy montować w taki sposób, aby były „zawieszone” na rurociągach – ich króćce nie powinny przenosić żadnych naprężeń od układu orurowania. Konstrukcje wsporcze wykonane z kształtowników stalowych walcowanych na gorąco powinny mocować rurociągi.

7. Rurociągi.

Wszystkie rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów  wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco. Rurociągi łączyć przez spawanie (najlepiej elektryczne w osłonie gazu obojętnego). Zaleca się, aby połączenia spawane znajdowały się między podporami, w odległości 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Połączenia rurociągów układu grzewczego z armaturą kołnierzową za pomocą kołnierzy okrągłych przyspawanych, na ciśnienie nominalne zgodne z ciśnieniem nominalnym armatury. Połączenia kołnierzowe należy montować bez naciągu przewodów. Załamania tras rurociągów wykonać za pomocą łuków o promieniu gięcia 1.5 x Dn.

Instalację C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint przy użyciu kształtek i łączników żeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392 uszczelnionych konopiami przesyconymi pokostem. Połączenia z armaturą gwintowane. Układ C.W.U. zmontować w sposób umożliwiający demontaż pompy i zaworów bez konieczności rozłączania większych fragmentów orurowań. Rurociągi układać ze spadkiem min. 5 promil. W najwyższych punktach wykonać odpowietrzenia, w najniższych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzające wodę z zaworów spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa należy sprowadzić nad posadzkę.

Podpory rurociągów i urządzeń wykonać wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociągów do stropu wykonać stosując zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-75/8.31, KER-75/8.32. Dopuszcza się podwieszenia i podparcia rurociągów wg rozwiązań Wykonawcy.

Instalację wysokoparametrową należy poddać próbie ciśnienia na 1.5 x prob, natomiast instalację obiegu wtórnego jak i c.w.u. należy poddać próbie ciśnieniowej 1.5 x 6.0 = 9.0 bara (0.9 MPa). Po sprawdzeniu szczelności połączeń i przepłukaniu wodą wodociągową pod pełnym ciśnieniem rurociągi układu C.O. oczyścić do 3 stopnia czystości wg PN-70/H-97050, odtłuścić i następnie pomalować: farbą termoodporną do 150 oC.  Należy zastosować 2-3 warstwy farby o łącznej grubości powłoki 100 –150 (m.

Przewody C.W.U. należy poddać dezynfekcji termicznej lub przy użyciu roztworów chemicznych środków dezynfekcyjnych (np. chloraminy T).

8. Izolacja termiczna.

Wszystkie rurociągi, zaizolować łupkami z twardej wełny mineralnej  pokrytej aluminiowym płaszczem ochronnym zgodnie z wymaganiami PN-2000/B-02421. Wymienniki zaizolować oryginalnymi łupkami dostarczonymi przez producenta wymienników.

Celem stworzenia przejrzystości układu technologicznego zaizolowane rurociągi zaznaczyć poniższymi kolorami rozpoznawczymi oraz wskazać kierunki przepływów:

Zasilanie WP			wiśniowy

Powrót WP			granatowy

Zasilanie NP			jasnoczerwony

Powrót NP			niebieski

Rurociągi uzupełniające	pomarańczowy

Rurociągi C.W.U. 		czerwono-zielony

Rurociągi cyrkulacyjne 		niebiesko-zielony

###### Rurociągi wody zimnej 		zielony

9. Wymagania dla branży elektrycznej i AKPiA.

W węźle cieplnym należy zastosować odrębne skrzynki elektryczne dla osprzętu AKPiA oraz elektrycznego. Skrzynki zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

Węzeł wyposażyć we wszystkie instalacje elektryczne (zasilające, sygnalizacyjne, sterujące) stosownym okablowaniem. Instalacja elektryczna musi zawierać wszystkie elementy zabezpieczające przed porażeniem, przepięciami i przeciążeniem (zabezpieczenia różnicowoprądowe, termiki, wyłączniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

10. Wymagania dla branży budowlanej dotyczące pomieszczenia węzła cieplnego

Pomieszczenie węzła cieplnego należy wyposażyć w instalacje wentylacji, wod-kan i elektryczną zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- wymaganiami normy PN-B-02423 – Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

11.Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp wykorzystując część opisową, obliczeniową i rysunkową projektu oraz DTR zastosowanych urządzeń..

II. OBLICZENIA

II.1 Obliczenia hydrauliczno-cieplne wymienników w SWC basen w Lublinie

| SWC Basen ul. Łabędzia 2A Lublin |
| --- |
|  | TECHNOLOGIA | WENTYLACJA+CO | CW | RAZEM |
| Moc [kW] | 455 | 667,0 | 180/250 | 1302,0 |
| +/- [kW] | 0,1 | 0,2 | 0,00 |  |
| typ wymiennika | JAD-K 6.50 | JAD-K 6.50 | T5-BFG* płytowy, skręcany |  |
| szt. szeregowo | 1 | 1 | 1 |  |
| szt. równolegle | 4 | 2 | 1 |  |
| powierzchnia [m2] | 23,5 | 11,8 | 2,60 |  |
| T11 [st.C] | 65 | 125,00 | 65,00 |  |
| T12 [st.C] | 45,63 | 64,81 | 35,00 |  |
| T21 [st.C] | 40 | 60,00 | 5,00 |  |
| T22 [st.C] | 55 | 80,00 | 55,00 |  |
| m1 [kg/s] | 5,606 | 2,645 | 2,00 | 10,247 |
| m1 [t/h] | 20,18 | 9,52 | 7,19 | 36,89 |
| m1 [m3/h] | 20,58 | 10,14 | 7,33 | 38,05 |
| p1 [kPa] | 25,5 | 23,3 | 34,30 |  |
| m2 [kg/s] | 7,239 | 7,959 | 1,20 |  |
| m2 [t/h] | 26,0604 | 28,65 | 4,30 |  |
| m2 [m3/h] | 26,44 | 29,5 | 4,36 |  |
| p2 [kPa] | 6,2 | 25,8 | 13,00 |  |
| Vr [l] | 45,6 | 22,8 | 2,00 |  |
| Vp [l] | 51,2 | 25,6 | 2,00 |  |
| dtlog [K] | 7,61 | 17,97 | 18,20 |  |
| k[kW/m2*K] | 2,542 | 3,152 | 5,32 |  |
| osad % | 10% | 20,0% | 25,0% |  |
| * - Alfa Laval |  |  |  |  |

II.2 Dobór ciepłomierza.

Strumień objętościowy czynnika grzewczego (wysokiego parametru) dla tabelarycznych temp. zasilania i powrotu 130/65oC = 17,62 m3/h

Maksymalny strumień objętościowy czynnika grzewczego (wysoki parametr) występuje w czasie w czasie kiedy temperatura zasilania wysokiego parametru jest najniższa (65 oC) i wynosi (zgodnie z obliczeniami wymienników) = 38,05 m3/h

Biorąc pod uwagę w/w wyniki dobrano ultradźwiękowy przetwornik przepływu f-my Kamstrup typ: Ultraflow 54, Qn=40,0m3/h, kołnierzowy, Dn40, montaż przepływomierza na zasilaniu, kv=179 [m3/h] .

Dla przepływu maksymalnego wywołuje spadek ciśnienia (opór) ok.4,5 kPa.

Jako przelicznik dobrano Multical 601z dodatkowym wejściem impulsowym, które należy zaprogramować na 10 litrów/impuls.

III.3 Opory hydrauliczne SWC

###### Opory hydrauliczne obiegu wysokiego parametru: AB + FG

| L.P | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Zawór kulowy Dn100 | 38,05 | 1430 | 2 | 0,014 |
| 2 | 12 | Filtroodmulnik Dn100 | 38,05 | 183 | 1 | 0,432 |
| 3 | 12 | Filtroodmulnik Dn100 - zanieczyszczenie | 38,05 |  | 1 | 3,00 |
| 4 | 15 | Przepływomierz LC | 38,05 | 179 | 1 | 0,452 |
| 5 | 14 | Zawór różnicy ciśnień | 38,05 | 50 | 1 | 5,791 |
| 6 |  | RURY |  |  |  | 0,200 |

RAZEM AB + FG = 	9,89

###### Opory hydrauliczne obiegu wysokiego parametru: C-1-D

| L.P | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Zawór kulowy Dn80 | 20,18 | 930 | 2 | 0,009 |
| 2 | 6 | Zawór regulacyjny Dn40 | 20,18 | 25 | 1 | 6,516 |
| 3 | 1 | WYMIENNIKI | 20,18 |  |  | 2,550 |
| 4 |  | RURY | 20,18 |  |  | 0,200 |

###### RAZEM C-1-D = 	9,28

###### Opory hydrauliczne obiegu wysokiego parametru: C-1A-D

|  | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Zawór kulowy Dn65 | 10,14 | 608 | 2 | 0,006 |
| 2 | 8 | Zawór regulacyjny Dn32 | 10,14 | 16 | 1 | 4,016 |
| 3 | 1A | WYMIENNIKI | 10,14 |  |  | 2,330 |
| 4 |  | RURY | 10,14 |  |  | 0,200 |

###### RAZEM C-1A-D = 	6,55

###### Opory hydrauliczne obiegu wysokiego parametru: B-1B-E

|  | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Zawór kulowy Dn50 | 7,33 | 270 | 2 | 0,015 |
| 2 | 9 | Zawór regulacyjny Dn25 | 7,33 | 10 | 1 | 5,373 |
| 3 | 1B | WYMIENNIKI | 7,33 |  |  | 3,430 |
| 4 |  | RURY | 7,33 |  |  | 0,200 |

###### RAZEM B-1B-E = 	9,02

###### Wymagane ciśnienie dyspozycyjne sieciowego czynnika grzewczego = 192 ~ 200 kPa

###### Opory hydrauliczne obiegu parametru technologii basenowej

| L.P | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | Zawór kulowy Dn100 | 26,44 | 420 | 2 | 0,079 |
| 2 | 103 | Filtr Dn100 | 26,44 | 183 | 1 | 0,209 |
| 3 | 103 | Filtr - zanieczyszczenie | 26,44 |  | 1 | 2,000 |
| 4 | 1 | WYMIENNIKI | 26,44 | 50 | 1 | 0,700 |
| 5 |  | RURY SWC | 26,44 |  |  | 0,200 |
| 6 |  | Ciśnienie dyspozyc. na R-R | 26,44 |  |  | 6,000 |

###### RAZEM opory instalacji technologii basenowej = 	9,19

###### Dobrano pompę obiegową instalacji technologii basenowej f-my Grundfos typ:

###### UPS 65-180 F,  3x400V

Charakterystyka pompy obiegowej instalacji technologii basenowej.

###### Opory hydrauliczne obiegu instalacji wentylacji i C.O.

| L.P | Nr na rys. | Urządzenie | Przepływ [m3/h] | Kv [m3/h] | ilość [szt.] | dp [mH2O] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | Zawór kulowy Dn100 | 29,5 | 420 | 2 | 0,099 |
| 2 | 103 | Filtr Dn100 | 29,5 | 183 | 1 | 0,260 |
| 3 | 103 | Filtr - zanieczyszczenie | 29,5 |  | 1 | 1,000 |
| 4 | 1 | WYMIENNIKI | 29,5 | 50 | 1 | 2,600 |
| 5 |  | RURY SWC | 29,5 |  |  | 0,200 |
| 6 |  | Ciśnienie dysp. na R-R | 29,5 |  |  | 3,800 |

###### RAZEM opory instalacji C.O. = 	7,96

###### Dobrano pompę obiegową instalacji wentylacji i C.O.  f-my Grundfos typ:

###### UPE 80-120 F,  3x400V

###### Charakterystyka pompy obiegowej instalacji niskiego parametru.

###### Obieg instalacji grzejnikowej

Wymagany strumień objętościowy czynnika grzewczego = 1,96 [m3/h]

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji grzejnikowej = 28 [kPa]

Opory układu zmieszania pompowego = 10 [kPa]

###### Obieg instalacji ogrzewania podłogowego

Wymagany strumień objętościowy czynnika grzewczego = 2,26 [m3/h]

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla ogrzewania podłogowego = 21 [kPa]

Opory układu zmieszania pompowego = 12 [kPa]

###### Charakterystyka pomp zmieszania dla instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego.

Zestawienie urządzeń wymiennikowi zasilanej z sieci ciepłowniczej.

1.1 Zestawienie urządzeń wymiennikowi – wysoki parametr.

Tab. nr 1.1

| Oznaczenie na rysunkach | Nazwa, opis urządzenia | j.m. | Ilość | Producent / Dostawca/ Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiennik płaszczowo-rurowy, kołnierze ze stali węglowej JAD-K 6.50 + izolacja (PUR) + podstawa z kształtownika stal. | kpl. | 4 | np. SeCesPol |
| 1A | Wymiennik płaszczowo-rurowy, kołnierze ze stali węglowej JAD-K 6.50 + izolacja (PUR) + podstawa z kształtownika stal. | kpl. | 2 | np. SeCesPol |
| 1B | Wymiennik płytowy skręcany T5-BFG (wg spec. tech.) + podstawa z kształtownika stal. + izolacja term. | kpl. | 1 | Alfa Laval |
| 2 | Zawór kulowy kołnierzowy PN16, 135C, Dn80, AH-2c, pełnoprzelotowy | szt. | 2 | Zawgaz |
| 3 | Zawór kulowy kołnierzowy PN16, 135C, Dn65, AH-2c, pełnoprzelotowy | szt. | 2 | Zawgaz |
| 4 | Zawór kulowy kołnierzowy PN16, 135C, Dn50, AH-2c, pełnoprzelotowy | szt. | 2 | Zawgaz |
| 5 | Regulator nr1 SWC, f-my Danfoss typ: ECL Comfort, dwukanałowy: jeden kanał wg krzywej grzewczej, drugi stałowartościowy | kpl. | 1 | Danfoss wg części elektr. projektu |
| 5A | Regulator nr2 SWC, f-my Danfoss typ: ECL Comfort, dwukanałowy: jeden kanał wg krzywej grzewczej, drugi stałowartościowy | kpl. | 1 | Danfoss wg części elektr. projektu |
| 5B | Regulator nr3 SWC, f-my Danfoss typ: ECL Comfort, jeden kanał wg krzywej grzewczej ogrzewania podłogowego | kpl. | 1 | wg części elektr. projektu |
| 6 | Zawór regulacyjny PN16, 135stC, typ: VB2, Dn40, kv=25 nr kat. 065B2060 | kpl. | 1 | Danfoss |
| 7 | Napęd elektryczny zaworu regulacyjnego, 230V, zamykający zawór przy zaniku napięcia, typ AMV23 nr kat. 082G3014 | szt | 3 | Danfoss |
| 8 | Zawór regulacyjny PN16, 135stC, typ: VB2, Dn32, kv=16 nr kat. 065B2059 | kpl. | 1 | Danfoss |
| 9 | Zawór regulacyjny PN16, 135stC, typ: VB2, Dn25, kv=16 nr kat. 065B2058 | kpl. | 1 | Danfoss |
| 10 | Zawór kulowy do wspawania PN16, 150C, Dn15, typ AH-30 | szt. | 10 | Zawgaz |
| 11 | Zawór kulowy kołnierzowy PN16, 135C, Dn100, AH-11c, pełnoprzelotowy | szt. | 2 | Zawgaz |
| 12 | Filtroodmulnik ze stali kwasoodpornej z wkładka magnetyczną, PN16, 135C Dn100, kv=183, typ:TerFOM | szt. | 1 | Termen |
| 14 | Regulator różnicy ciśnień PN16, 135C, typ. Samson 42-24A, Dn65, dp zadana = 1-2,5bar, korpus z żeliwa szarego, kv=50, + kpl. rurek impulsowych z zaworkiem odcinającym | kpl. | 1 | Samson |
| 15 | Ultradźwiękowy licznik ciepła Multical 601z przetwornikiem Ultraflow 54, Qn=40,0m3/h, kołnierzowy, Dn40, montaż przepływomierza (15A) na zasilaniu, czujniki temp. Pt500 (15B), (dodatkowe wejścia impuls. należ zaprogramować na 10 litrów/impuls) | kpl. | 1 | Kamstrup |
| 16 | Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1, 300oczek/cm2 PN16, 135C, Dn15 | szt. | 1 | Polna, |
| 17 | Reduktor ciśnienia typ 44-1B, G1/2", kvs=3,2, nastawa ciśnienia 1-4bar, | szt | 1 | Samson |

1.2 Zestawienie urządzeń wymiennikowi – niski parametr.

| Oznaczenie na rysunkach | Nazwa, opis urządzenia | j.m. | Ilość | Producent / Dostawca/ Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Pompa obiegowa technologii 0.6MPa, typ UPS 65-180 F, 3x400V | kpl. | 1 | Grundfos |
| 101A | Pompa wentylacji i C.O. 0.6MPa, typ UPE 80-120 F 3x400V | kpl. | 1 | Grundfos |
| 101B | Pompa zmieszania pompowego C.O. 0.6MPa, typ MAGNA 25-60 1x230-240V | kpl. | 2 | Grundfos |
| 102 | Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 1915 śred.podłącz. 1" (Dn25) ciś. otwarcia 0.6MPa; woda temp.95C "do" = 20[mm] | szt | 2 | HUSTY s.c. |
| 103 | Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1, 300oczek/cm2 PN16, 135C, Dn100 | szt. | 2 | Polna, |
| 104 | Zawór kulowy kołnierzowy PN10, 100C, Dn100 | szt | 4 | Perfexim |
| 105 | Zawór kulowy z wewnętrznymi gwintami rurowymi Dn15 PN10, 100C | szt | 12 | Perfexim |
| 106 | Zawór zwrotny PN6, 130C Dn15 | szt | 1 | Perfexim |
| 107 | Wodomierz wody ciepłej z nadajnikiem impulsów (10litrów/impuls) Cyble Sensor typ Unimag Cyble Dn15, Qn=1,5m3/h | kpl. | 1 | Actaris |
| 108 | Złącze samoodcinające reflex SU R3/4" Dn20, | szt | 1 | Reflex |
| 109 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 50, 120oC / 6bar | szt | 1 | Reflex |
| 110 | Złącze samoodcinające reflex SU R 1" Dn25, | szt | 1 | Reflex |
| 111 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 250, 120oC / 6bar | szt | 1 | Reflex |
| 112 | Zawór kulowy z wewnętrznymi gwintami rurowymi Dn32 PN6 | szt | 8 | Perfexim |
| 113 | Zawór zwrotny PN6, 130C Dn25, typ SOCLA 601 | szt | 2 | Danfoss |
| 114 | Zawór regulacyjny trójdrogowy typ HRB Dn25, nr kat. 065B2186 | szt | 2 | Danfoss |
| 115 | Napęd elektryczny do zaworu regulacyjnego HRB typ AMB 162, 70s/90o, 230V, nr kat. 082G4032 + adapter MS-NRE nr kat. 082G4230 | szt | 2 | Danfoss |
| 116 | Odpowietrznik automatyczny PN10, 100C, Dn15 | szt | 2 | Valvex |

1.3 Zestawienie urządzeń wymiennikowi – cwu i pomiarowych.

| Oznaczenie na rysunkach | Nazwa, opis urządzenia | j.m. | Ilość | Producent Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Zawór kulowy z wewnętrznymi gwintami rurowymi Dn15, PN10, 100C | szt | 1 | Perfexim |
| 210 | Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 2115 śred. podłącz. 1 " (Dn25) ciś. otwarcia 0.6MPa; woda temp.95C "do" = 20[mm] | szt | 1 | HUSTY s.c. |
| 211 | Magnetyzer (wydajność 1,4 do 5,5 m3/h) typ: 1.4/5.5-M, przyłącze gwintowe Dn 50 | szt | 1 | Spółdzielnia Pracy ELEKTRA |
| P1 | Manometr techniczny o średnicy tarczy =100mm M20x1.5 + kurkek manom. fig. 528 + rurka syf. spawana 0 - 1.6 MPa | szt | 4 | KFM |
| P2, P3 | Manometr techniczny o średnicy tarczy =100mm M20x1.5 + kurkek manom. fig. 528 + rurka syf. spawana 0 – 1,0 MPa | szt | 13 | KFM |
| PR | Presostat B-174-A004 + zawór odcinający 1/4" | szt. | 4 | Controlmatica wg cz. elek. proj. |
| TR | Czujnik temperatury w pochwie ze stali nierdzewnej 0-120C | szt | 7 | wg części elektr. projektu |
| TZ | Czujnik temp. zewnętrznej | szt | 3 | -50.. +50C wg cz. elektr. proj. |
| T | Termometr techniczny, 0-130C, w pochwie stalowej | szt | 10 | 0-130C |
| ST-1 | Termostat zabezpieczający nr kat. 087N1050 + tuleja do czujnika nr kat. 087N1201 | kpl. | 3 | Danfoss |
| KR=7mm | Kryza o śr. otworu = 7mm wykonana z blachy gr.2mm ze stali kwasoodpornej, zabudowana pomiędzy dwoma kołnierzami Dn15 | kpl. | 1 |  |

Powyższe zestawienie urządzeń służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę.

V. Załączniki