Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa I wymiana akumulatorów wraz dokonaniem przeglądu technicznego stanu siłowni central telekomunikacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz dostawa i wymiana jednej z tych siłowni usytuowanej w centrali telefonicznej w lokalizacji przy ul Peowiaków 13.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji i zobowiązuje się do wykonania wymiany akumulatorów i przeglądu technicznego stanu siłowni telekomunikacyjnych Zamawiajęcego wraz z utylizacją zużytych akumulatorów, zgodnie z wykazem zadań (czynności) w poniższych tabelach:
(przed przystapieniem do realizacji poszczególnych zadań Wykonawca przygotuje plan wdrożenia tj harmonogram wymiany sprzetu I wykonania pomiarów będący załącznikim nr 2a do umowy. Pola na szarym tle tego załącznika nie są obowiązkowe do wypełnienia)

Zadanie 1. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Podwale 3

Lokalizacja	Lublin uL;Podwale 3
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek PSB 200 48V 3U 2x4A 5xMCB 4A1 / PART ON: M200003.001 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: - / AC Innput: 230 Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: 2A (Max 4A) / DC Output: 54,5V / DC Current: 4A (Max 8A) / Battery: EV 9-12 / S-No: 064606000017

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 40-12i 12V,40Ah

Zakres czynności do zadania 1
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 2. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Filaretów 44

Lokalizacja	Lublin ul: FIilaretów 44
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek PSB 200 48V 3U 2x4A 5xMCB 4A1 / PART ON: M200003.001 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: - / AC Innput: 230 Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: 2A (Max 4A) / DC Output: 54,5V / DC Current: 4A (Max 8A) / Battery: EV 9-12 / S-No: 064606000020

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 40-12i 12V,40Ah

Zakres czynności do zadania 2
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
  załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 3. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Leszczyńskiego 20.
Lokalizacja	Lublin ul: Leszczyńskiego 20
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek PSB 200 48V 3U 2x4A 5xMCB 4A1 / PART ON: M200003.001 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: - / AC Innput: 230 Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: 2A (Max 4A) / DC Output: 54,5V / DC Current: 4A (Max 8A) / Battery: EV 9-12 / S-No: 064606000018

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 40-12i 12V,40Ah

Zakres czynności do zadania 3
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 4. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Lipowa 27
Lokalizacja	Lublin ul: Lipowa
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek MPSU 3000 FMA/48VDC/2x1500W / PART ON: CF0204 / BATCH NO: H7001032 / Version: ? / SW-Vers.: ? / AC Innput: 230Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: Max ?? / DC Output: 54,5V / DC Current: Max ?? / S-No: ??

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 120-12i 12V,120Ah

Zakres czynności do zadania 4
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 120 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 5. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Narutowicza 39
Lokalizacja	Lublin ul: Narutowicza 39
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek PSB 200 48V 3U 2x4A 5xMCB 4A1 / PART ON: M200003.001 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: - / AC Innput: 230 Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: 2A (Max 4A) / DC Output: 54,5V / DC Current: 4A (Max 8A) / Battery: EV 9-12 / S-No: 064606000021

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 40-12i 12V,40Ah

Zakres czynności do zadania 5
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 6. Wymiana akumulatorów oraz wymiana siłowni telekomunikacyjnej Peowiaków 13
Lokalizacja	Lublin ul: Peowiaków 13
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Power Pack ??

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 12V,12Ah

Zakres czynności do zadania 6
1. dostawa i wymiana akumulatorów I siłowni telekomunikacyjnej zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
2. wymiana zlącz łaczących akumulatory wg specyfikacji opisanej w pkt 4
3. utylizacja zużytych akumulatorów
4. wymiana siłowni telekomunikacyjnej
5. wykonaie testów wdrożeniowych I silowni
6. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 I 3a do umowy
Opis akumulatorów i siłowni do zamontowania
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK
Siłownia telekomunikacyjna Flatpack S 19"/1U / Sterownik Smartpack S 2x40A / Zabezpieczenia baterii MCB / DC dist. FPS 1U MCB (2x5A, 3x15A, 2x20A) / czujnik temperatury 3m / Prostownik Flatpack S 48/1000 HE - 2szt / Gwarancja min 24-miesiące	szt	1

UWAGA!!! W w wyżej wymienionej lokalizacji Zamawiający dopuszcza wymianę akumulatorów wraz z wymianą siłowni telekomunikacyjnej.
Zadanie 7. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Plac Litewski 1
Lokalizacja	Lublin ul: Plac Litewski 1
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek PSB 200 48V 3U 2x4A 5xMCB 4A1 / PART ON: M200003.001 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: - / AC Innput: 230 Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: 2A (Max 4A) / DC Output: 54,5V / DC Current: 4A (Max 8A) / Battery: EV 9-12 / S-No: 064606000019

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 40-12i 12V,40Ah

Zakres czynności do zadania 7
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

Zadanie 8. Wymiana akumulatorów oraz przegląd techniczny siłowni telekomunikacyjnej
     ELTEK, usytuowanej w lokalizacji Wieniawska 14
Lokalizacja	Lublin ul: Wieniawska 14
Nazwa urządzenia / Siłownia telekomunikacyjna	Eltek MPSU 3000 FMA/48VDC/2x1500W / PART ON: CF0204.104 / BATCH NO: H8002072 / Version: 2 / SW-Vers.: 2,23 / AC Innput: 230Vac +N +PE / Frenquency: 45-66Hz / AC Current: Max 18,6A/185Vac / DC Output: 54,5V / DC Current: Max 60A / S-No: 004606000023 / Flatpach 1500 (85VAC - 275VAC/48VDC)

Akumulatory w ukompletowaniu siłowni (do utylizacji)	Akumulatory żelowe: / 4 x SB 120-12i 12V,120Ah

Zakres czynności do zadania 8
1. dostawa i wymiana akumulatorów na nowe identyczne lub rownoważne z wyżej wymienionymi
2. utylizacja zużytych akumulatorów
3. kontrola ogólna stanu systemu zasilania, oczyszczenie I pomiary stanu siłowni
4. sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz systemowego,
5. kontrola ustawień prostowników, ewentualna korekta ustawien,
6. pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
7. kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
8. pomiar kontrolny temperatury pracy systemu I otoczenia,
9. kontrola ograniczeń prądowych
10. sporzadzenie dokumentacjii, (protokołu odbioru) z wymiany I przeglądu technicznego zgodnie z
        załącxznikiem nr 3 do umowy
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Uwagi
Napięcie – 12V / Pojemność nominalna – 40 Ah / Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator – wykonany w technologii AGM ( elektrolit uwięziony w macie separatora) / Trwałość projektowana: 12 lat + / ( do 80% pojemności nominalnej. Long Life) / Niski poziom gazowania – wewnętrzna rekombinacja / Dopuszczalne bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 TS / Gwarancja – minimum 24 miesiące / Instrukcja zasad eksploatacji w języku polskim / Akumulatory o tych samych parametrach muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej	szt.	4	Do siłowni telekomunikacyjnej ELTEK

2. Usługa będzie realizowana w lokalizacjach zamontowania siłowni telekomunikacyjnej w dniach roboczych - tj. od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7.30 do 15.30 chyba, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
3. Wszystkie zadania w poszczególnych lokalizacjach Wykonawca wykonuje w obecności i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego.
4. W przpadku zadania 6, wymiany złącz łączących akumulatory (w lokalizacji Peowiaków 13), złącza te powinny być wykonane z przewodu miedzianego w postaci linki miękkiej izolowanej o przekroju min 40 mm² i zakończone końcówkami kablowymi miedzianymi bielonymi na śrubę M8 lub M6. Końcówki te powinny posiadać osłony izolacyjne, które można na czas wykonywania pomiaru napięcia akumulatora przesunąć.
5. W każdej lokalizacji, w któprej zostały wymienione akumulatory, Wykoawca dokona sprawdzenia połaczeń skrecanych na akumulatorach oraz sprawdzenia stanu styków łaczących akumulatory.