Załącznik nr 1 do umowy …............................................

Przedmiot zamówienia: Wymiana systemu klimatyzacji rezerwowej w serwerowni przy Al. Racławickich 5 w Lublinie.

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia wykona:
- ściągnięcie freonu z układów oraz demontaż istniejących 3 kpl. klimatyzatorów firmy ELECTRA typ EMDE-E 57, wraz demontażem instalacji freonowej, oraz przekazanie urządzeń do utylizacji,
- dostawa i montaż 2 kpl. klimatyzatorów kanałowych firmy Mitsubishi Heavy model FDU140VSAVH o mocy chłodniczej 13,6 kW lub urządzeń o parametrach równoważnych opisanych w tabeli nr 1, w pomieszczeniu technicznym przylegającym do serwerowni, w miejsce zdemontowanych starych jednostek; nawiew powietrza realizowany poprzez kanały nawiewające powietrze pod podłogę techniczną, modernizacja istniejących kanałów rozprowadzających powietrze, w kanałach wentylacyjnych należy zamontować klapy sterowane elektrycznie uniemożliwiające cofanie się powietrza spod podłogi technicznej, montaż instalacji freonowej (Ø9,52/Ø15,88) prowadzonej w elewacji budynku; adaptacja istniejącej instalacji odprowadzania skroplin oraz instalacji zasilania elektrycznego,
- dostawa o montaż 1 kpl. klimatyzatora kanałowego firmy Mitsubishi Heavy model FDU250VSAVG o mocy chłodniczej 24,0 kW lub urządzenia o parametrach równoważnych opisanych w tabeli nr 1 w pomieszczeniu serwerowni, jednostka wewnętrzna podwieszona do sufitu, nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bezpośrednio do pomieszczenia przez dysze kierujące; montaż instalacji freonowej (Ø12,7/Ø25,4) prowadzonej w korytku naściennym oraz na zewnątrz w elewacji budynku; budowa instalacji odprowadzania skroplin oraz instalacji zasilania elektrycznego,
- dostawa i montaż sterownika przewodowego RC-EX3A lub urządzenia o parametrach równoważnych opisanych w tabeli nr 1 obsługującego wszystkie urządzenia (3 kpl.)
- dostawa i montaż web serwera 4WEB lub urządzenia o parametrach równoważnych opisanych w tabeli nr 1, pozwalającego na zdalny monitoring pracy wszystkich układów,
- napełnienie układów freonem oraz ich uruchomienie i regulacja,
- odnowienie powierzchni elewacji budynku wraz z kolorystyką (pod warunkiem, że warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie tego elementu w 2020 r.).

Wykonanie dokumentacji systemu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą systemu zawierającą:
- zestawienie urządzeń wraz z numerami seryjnymi
- schemat rozmieszczenia urządzeń
- schematy połączenia
- wyniki pomiarów parametrów pracy systemu

Gwarancja i przeglądy.
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace. W ramach gwarancji Wykonawca przeprowadzi 4 przeglądy systemu klimatyzacji wraz z czyszczeniem jednostek zewnętrznych oraz zapewni materiały eksploatacyjne ( przeglądy co 6 miesięcy, wymiana filtrów)

Tabela parametrów minimalnych klimatyzatorów, sterownika oraz web serwera:

Pomieszczenie / / Ilość sztuk	Urządzenie ,typ, rodzaj, dane techniczne
Pomieszczenie techniczne / 2 kpl.	Klimatyzator typu Split kanałowy z Inverterem / MITSUBISHI HEAVY FDU140VH / FDC140VSA 1 kpl. (lub urządzenie o równoważnych parametrach) / moc chłodnicza : Qch nom = 13,6 kW, / Współczynnik EER/COP 2,76 / 3,68 / Zakres pracy: - chłodzenie od -15°C do 50°C / - grzanie od -20°C do 20°C / Zasilanie: 3 fazy, 380-415 V, 50 Hz / Wymiary: / jednostka wewnętrzna (wys./szer./głęb.) – 280 / 1370 / 740 mm / jednostka zewnętrzna (wys./szer./głęb.) – 845 / 970 / 370 mm
Serwerownia / 1 kpl.	Klimatyzator typu Split kanałowy z Inverterem / MITSUBISHI HEAVY FDU250VG / FDC250VSA 1 kpl. (lub urządzenie o równoważnych parametrach) / moc chłodnicza : Qch nom = 24,0 kW, / Współczynnik EER/COP 3,01 / 3,75 / Zakres pracy: - chłodzenie od -15°C do 50°C / - grzanie od -15°C do 20°C / Zasilanie: 3 fazy, 380-415 V, 50 Hz / Wymiary: / jednostka wewnętrzna (wys./szer./głęb.) – 379 / 1600 / 893 mm / jednostka zewnętrzna (wys./szer./głęb.) – 1505 / 970 / 370 mm
Serwerownia / 1 kpl	Sterownik RC-EX3A lub urządzenie o parametrach równoważnych / Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym (touch panel) Menu sterownika w j. polskim (funkcje użytkownika i serwisu) Zmiana nastaw temperatury co 0,5°C Wbudowany programator tygodniowy. Możliwość zablokowania zmiany trybu pracy, zmiany temperatury, zmiany prędkości wentylatora Autodiagnostyka błędów (kody błędów), pamięć błędów z informacją o dacie i godzinie wystąpienia awarii. Monitorowanie parametrów pracy urządzenia z poziomu sterownika (np. temperatura zewnętrzna, częstotliwość pracy sprężarki, stopień otwarcia elektronicznego zaworu rozprężnego, temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, niskie i wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego) Możliwość aktywacji czujnika temperatury w sterowniku Możliwość zaprogramowania daty kolejnego serwisu i kolejnego czyszczenia filtrów powietrza.
Serwerownia / 1 kpl.	Serwer 4WEB lub urządzenie o parametrach równoważnych / Web serwer (zarządzanie przez przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer), protokół Modbus TCP (BMS), mailowe powiadomienie w przypadku awarii. Szyfrowanie danych: kodowanie RSA. Dodatkowe wejście cyfrowe (np. zdalny sygnał Start/Stop) i 2 wyjścia cyfrowe (np. alarm temperatury i/lub załączenie obcego urządzenia).