        Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w Parku Ludowym w Lublinie. Wykonywanie wymaganych przeglądów, oględzin oraz obsługa instalacji i systemu sterowania oświetleniem. Zapewnienie dozoru technicznego i usuwanie awarii w tym awarii spowodowanych kolizjami drogowymi, będącymi skutkiem zjawisk pogodowych, wandalizmu czy kradzieży. Prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej. Dbanie o czystość elementów instalacji oświetleniowej i elektroenergetycznej.
Przy czym przez utrzymanie rozumie się wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności elektrycznej, technicznej i estetycznej urządzeń oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz urządzeń elektrycznych w Parku Ludowym w Lublinie.

Usługa dotyczy następujących urządzeń:
1. 134 punkty oświetleniowe oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego wraz z instalacją zasilającą i sterującą w Parku Ludowym w Lublinie – szczegółowy wykaz punktów oświetleniowych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ,
2. wewnętrzna linia zasilająca YAKY 4x120 mm2 o długości 202 m,
3. Rozdzielnica Główna – RG, zlokalizowana w części wschodniej Parku Ludowego, w złączu wolnostojącym w obudowie termoutwardzalnej,
4. instalacja elektryczna nN 0,4 kV zasilana z Rozdzielnicy Głównej RG, zaznaczona za żółto na schemacie zasilania - Załącznik nr 3 do OPZ oraz planie trasy - Załącznik nr 5 do OPZ, w szczególności:
1. linia kablowa nN - YAKY 4x25 mm2 o długości 428 m relacji RG ÷ Przepompownia Ścieków, zasilająca przepompownie ścieków sanitarnych odprowadzanych z Szaletów A i B oraz Dydaktycznego Ogrodu Wodnego (z wyłączeniem rozdzielnicy i instalacji przepompowni);
2. linia kablowa nN - YAKY 4x70 mm2 o długości 371 m relacji RG ÷ Szalet B (Toaleta 2), zasilająca budynek Szaletu B (z wyłączeniem rozdzielnicy i instalacji wewnętrznej szaletu);
3. linia kablowa nN - YAKY 4x70 mm2 o długości 495 m relacji RG ÷ Przepompownia Wód Deszczowych (z wyłączeniem rozdzielnicy i instalacji przepompowni);
4. linia kablowa nN - YAKY 4x70 mm2 o długości 376 m relacji RG ÷ Dydaktyczny Ogród Wodny, zasilająca budynek techniczny Dydaktycznego Ogrodu Wodnego. W zakresie niniejszej umowy jest iluminacja schodów terenowych wraz z instalacją zasilającą – iluminacja zasilana jest z rozdzielnicy głównej Dydaktycznego Ogrodu Wodnego, pozostała część instalacji budynku nie jest w zakresie umowy);
5. linia kablowa nN - YAKY 4x70 mm2 o długości 450 m relacji RG ÷ Szafka Iluminacyjna Kładki, wraz z szafką sterowniczą i całą instalacją iluminacji;
6. linia kablowa nN - YAKY 4x70 mm2 o długości 364 m relacji RG ÷ Szalet A (Toaleta 1), zasilająca budynek Szaletu A (z wyłączeniem rozdzielnicy i instalacji wewnętrznej szaletu);
7. instalacja oświetlenia zewnętrznego Naturalnego Toru Rowerowego zasilana z RG linią kablowa nN - YKY 5x4 mm2, złożona z 15 latarni o wys. 6m, słupy oznaczone symbolami G1 ÷ G15.

Charakterystyka urządzeń
Charakterystykę poszczególnych urządzeń przedstawiono na załączonych planach, schematach, instrukcjach będących załącznikami do OPZ - Załączniki nr 1 ÷ Załącznik nr 12.

Opis czynności wykonywanych w ramach usługi utrzymania instalacji oświetleniowej i elektrycznej w Parku Ludowym
W ramach utrzymania Wykonawca będzie wykonywał wszelkie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zapewniające utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności elektrycznej, technicznej i estetycznej urządzenia oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz urządzenia elektryczne w Parku Ludowym w Lublinie. Usuwał awarie oraz skutki zdarzeń losowych np. kolizji drogowych, dewastacji, kradzieży oraz przygotowywał we współpracy z zamawiającym dokumentacje do zgłoszenia szkody na Policję lub do ubezpieczyciela.
Wykonawca będzie prowadził dokumentacje eksploatacyjną, sporządzał protokoły z przeglądów i kontroli, uaktualniał w przypadku zmian schematy elektryczne, instrukcje plany rozmieszczenia urządzeń.
Będzie stosował się do zapisów instrukcji eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, DTR urządzeń oraz przepisów prawa i wiedzy technicznej.
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności utrzymaniowe takie jak:
1. Przez cały okres trwania umowy łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy Wykonawca będzie utrzymywać całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny oraz będzie podejmować czynności utrzymaniowe, w tym zabezpieczać oraz skutecznie usuwać skutki wszystkich awarii spowodowanych stanem technicznym i/lub czynnikami zewnętrznymi i/lub kolizją drogową i/lub dewastacją i/lub kradzieżą na urządzeniach oświetlenia i urządzeniach elektroenergetycznych.
2. Prowadzić na bieżąco czynności utrzymaniowe w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń i instalacji będących przedmiotem umowy wymienionych w rozdz. I.
3. Własnym staraniem zakupić nowe i wymienić zużyte, wyeksploatowane, lub uszkodzone urządzenia bądź elementy tych urządzeń przyjętych do utrzymania w celu zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej i usunięcia awarii z zastrzeżeniem, że przed wymianą materiałów których przewidywana wartość przekracza 2 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności ich wymiany i skonsultuje zakres prac, poniżej kwoty 2 000 zł Wykonawca może sam podjąć decyzje o wymianie niezbędnych materiałów.
  Rozliczenie wymiany niezbędnych materiałów następować będzie na podstawie zatwierdzonych kosztorysów sporządzonych wg zasad określonych w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy.
4. Konserwować, aktualizować, wprowadzać zmiany w systemie sterowania oświetleniem, programować sterowniki oraz obsługiwać sterowanie oświetleniem, z pozycji panelu sterowania zlokalizowanego w szafie iluminacji kładki.
5. Na polecenie Zamawiającego zapewniać obsługę techniczną w zakresie czasowego wyłączenia elementów oświetlenia i/lub zmiany kolorów oświetlenia (dotyczy 6 opraw RGB kładki) w czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta np. „Nocy Kultury”, przewiduje się do 10 takich przypadków w ciągu roku.
6. Na polecenie Zamawiającego dopuszczać do pracy przy urządzeniach oświetlenia i urządzeniach elektrycznych inne firmy wykonawcze w tym firmy świadczące usługi napraw gwarancyjnych. Firma wykonawcza może zostać dopuszczona do prac na ustne/pisemne polecenie Zamawiającego.
7. Nadzorować i w razie konieczności być obecnym w trakcie wykonywania prac gwarancyjnych realizowanych przez zewnętrzne firmy.
8. Na polecenie Zamawiającego dokonywać we wskazanym dniu sprawdzeń wybranych urządzeń oświetlenia w porze świecenia lub urządzeń elektrycznych we wskazanej przez Zamawiającego porze doby. Zamawiający może w danym miesiącu zażądać do 2 takich sprawdzeń.
9. Prowadzić dokumentację eksploatacyjną, w tym;
- Dziennik konserwacji, w którym będzie odnotowywać wszystkie wykonywane prace,
- Książkę obiektu
- protokoły z dokonywanych przeglądów i kontroli.
1. Uzupełniać w rozdzielnicach elektrycznych schematy rozdzielnic, przy czym schematy należy zalaminować i przykleić po wewnętrznej stronie drzwiczek rozdzielnicy,
2. Uzupełniać na bieżąco zużyte tabliczki opisowe, oznaczenia, itp.,
3. Utrzymywać do dyspozycji Zamawiającego przestrzeń magazynową o powierzchni minimum 10 m2oraz prowadzić ewidencję stanu magazynowego. Wykonawca będzie przyjmował od Zamawiającego materiały do przechowywania i je inwentaryzował. Wykonawca przed przyjęciem materiału zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu technicznego, w tym działania opraw oświetleniowych oraz poinformowania Zamawiającego o wynikach tego sprawdzenia. Materiały przyjęte na magazyn w czasie obowiązywania niniejszej umowy należy wyczyścić, umyć, oraz zapewnić ich sprawność techniczną. Wykonawca zobowiązany jest je przechowywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w pomieszczeniach suchych, ułożone na półkach.
4. Prowadzić obsługę magazynu o który mowa w pkt. 2.17, dla materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały przyjęte na magazyn lub wydane z magazynu za zgodą lub na polecenie Zamawiającego muszą być odnotowane (szczegółowy opis) w książce magazynowej, którą Wykonawca założy do dnia 30.06.2021r i będzie prowadził przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. Utylizować w uzgodnieniu z Zamawiającym uszkodzone oprawy i urządzenia elektryczne.
6. Usuwać skutki kradzieży i dewastacji urządzeń oraz szkody wyrządzone na skutek kolizji drogowej, działania siły wyższej w tym głównie żywiołu (np. wybite szyby w oprawach, rozbite oprawy, uszkodzone rozdzielnice, słupy, itp.) wszystkich utrzymywanych urządzeń w ramach niniejszej umowy. Prace te będą traktowane jako prace naprawcze wynikające z wystąpienia zdarzeń losowych i rozliczane na zasadach określonych w § 6 ust. 5 pkt 5.2 i pkt.5.3.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia jego dokumentację: zdjęcia, opis zdarzenia, wycenę - kosztorys niezbędnych robót wykonany zgodnie z § 6 ust.5 Umowy.
1. Przygotowywać we współpracy z Zamawiającym dokumentację do zgłoszenia szkody na Policję, do ubezpieczyciela lub zgłoszenia uszkodzeń objętych zobowiązaniami gwarancyjnymi przez Gwaranta.
2. Przechowywać w swoim magazynie do czasu oszacowania szkód przez ubezpieczyciela, a następnie złomować lub utylizować w zależności od wskazania Zamawiającego uszkodzone urządzenia (po dewastacjach, kolizjach drogowych).
3. Usuwać skutki awarii w instalacji i urządzeniach oświetleniowych i elektrycznych w terminach i w sposób określony w Umowie.
2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub na adres mailowy. Jest również zobowiązany do wykonania poniższych czynności:
1. W przypadku awarii kabli Wykonawca zlokalizuje miejsce uszkodzenia.
2. W przypadku stwierdzenia braku ingerencji osób/firm trzecich Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia uszkodzenia do naprawy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi tak skonfigurować sieć oświetleniową, aby zapewnić maksymalną ilość czynnych punktów świetlnych. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usunięcia awarii w ramach naprawy gwarancyjnej, skonfiguruje sieć do stanu sprzed awarii.
3. Na oświetleniu objętym gwarancją przepalone eksploatacyjnie źródła światła, uszkodzone oprawy (mechanicznie), styczniki, bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, baterie, dławice kabli, złączki oraz kable uszkodzone przez podmioty zewnętrzne w trakcie eksploatacji instalacji podlegają naprawie lub wymianie w ramach niniejszej umowy.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowo określenie elementów instalacji które uległy awarii, zabezpieczenie miejsca awarii, ustalenie przyczyny lub prawdopodobnej przyczyny awarii i powiadomienie o tym Zamawiającego, sprawdzenie czy napięcie dochodzi do zacisków oprawy / obwodu / urządzenia, Wykonawca na polecenie Zamawiającego tymczasowo wyłączy uszkodzony obwód/urządzenie do czasu naprawy gwarancyjnej, jeżeli uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu Wykonawca wyłączy uszkodzony obwód/urządzenie bezzwłocznie.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest przesłanie zgłoszenia Zamawiającemu na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail, zawierającego krótki opis awarii, rodzaj uszkodzenia, miejsce określając numer słupa lub nr rozdzielnicy iluminacyjnej lub nazwę obiektu, zdjęcie uszkodzonego urządzenia w terminie jednego dnia roboczego od daty stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia.
6. Uszkodzenie będące wynikiem dewastacji, uszkodzenia przez osoby trzecie lub sprzęt, wypadku drogowego, wyładowania atmosferycznego i innych przyczyn losowych nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku nieprzystąpienia Gwaranta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia awarii/usterek podlegających gwarancji, do naprawy zgłoszonych awarii/usterek i w przypadku gdy ten termin nie zostanie mu przedłużony, Zamawiający zleci a Wykonawca w ciągu 30 dni przystąpi do naprawy usterek, przy czym będą to prace dodatkowe rozliczone na zasadach opisanych w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 i pkt. 5.3 Umowy.

Opis czynności wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania czystości i estetyki instalacji oświetleniowej i elektrycznej w Parku Ludowym
Utrzymanie czystości i estetyki urządzeń oświetleniowych i elektrycznych w Parku Ludowym polega na bieżącym dbaniu o czystość słupów, opraw oświetleniowych, wnętrza i obudowy RG, wnętrza i obudowy szafy iluminacyjnej kładki i innych urządzeń elektrycznych.	Usuwanie wilgoci z szafy iluminacyjnej kładki poprzez jej przewietrzanie lub w razie potrzeby osuszanie w przypadku niewydolności systemu ogrzewania i wentylacji tej szafy.
Uzupełnianiu kapturków na śrubach oraz opisów / oznaczeń na słupach i innych urządzeniach.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1. na bieżąco usuwać nielegalne reklamy, plakaty, ulotki, ogłoszenia, banery, napisy, rysunki, ptasie odchody itp. z urządzeń oświetleniowych, elektrycznych w Parku Ludowym w Lublinie,
2. umyć 1 raz w każdym roku trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wszystkie słupy i oprawy oświetleniowe, prace należy wykonać w przeciągu 30 dni (przewidywany okres wykonania prac to kwiecień-maj). Do czyszczenia użyć środków zalecanych przez producentów słupów i opraw oświetleniowych.
3. uzupełniać na bieżąco numerację i oznaczenia słupów, rozdzielnic i urządzeń.

Opis czynności wykonywanych w ramach przeglądów technicznych instalacji oświetleniowej i elektrycznej w Parku Ludowym
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przeglądów koniecznych do zachowania gwarancji, opisanych w instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz kartach DTR urządzeń, dostarczonych przez Wykonawcę instalacji oświetleniowej i elektrycznej w Parku Ludowym - Załączniki nr 2, nr 6 i nr 9;
2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przeglądów wynikających z przepisów branżowych oraz wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego o których mowa w Art. 62 ustawy Prawo Budowlane, tj.:
1. okresowe, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego;
1. Z w/w pomiarów i przeglądów Wykonawca będzie sporządzić protokoły.
2. W/w przeglądy Wykonawca będzie odnotowywał w Książce obiektu budowlanego.

VI. Pozostałe obowiązki Wykonawczy
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również:
2. Na polecenie Zamawiającego wyłączyć / i ponownie włączyć wybrany obwód elektryczny, w sytuacji wykonywania prac konserwacyjnych na obiektach zasilanych z powierzonej do utrzymania instalacji elektrycznej wymagających wyłączenia napięcia, niezapłacenia faktury za zużytą energię elektryczną lub innego zdarzenia.
3. Po każdych 12 miesiącach obowiązywania umowy sporządzić listę urządzeń znajdujących się na magazynie i przesłać ją do Zamawiającego.
4. 2 razy podczas obowiązywania umowy zutylizować na zlecenie Zamawiającego wybrane urządzenia przechowywane w magazynie i dostarczyć Zamawiającemu protokoły z utylizacji.
5. Do 7 dniu po zakończeniu umowy przekazać kompletną dokumentację eksploatacyjną aktualną na ostatni dzień obowiązywania niniejszej umowy.

VII. Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia są załączniki:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz rzeczowo - ilościowy punktów oświetleniowych
2. Załącznik nr 2 do OPZ - Instrukcja eksploatacji - Instalacje elektryczne zewnętrzne i DTR
3. Załącznik nr 3 do OPZ - Schemat ideowy zasilania - Instalacje elektryczne zewnętrzne
4. Załącznik nr 4 do OPZ - Schemat rozdzielnicy RG - Instalacje elektryczne zewnętrzne
5. Załącznik nr 5 do OPZ - Plan instalacji elektrycznej zewn. - Instalacje elektryczne zewnętrzne
6. Załącznik nr 6 do OPZ - Instrukcja eksploatacji - Kładka pieszo-rowerowa i DTR
7. Załącznik nr 7 do OPZ - Schemat zasilania i sterowania iluminacji - Kładka pieszo-rowerowa
8. Załącznik nr 8 do OPZ - Plan instalacji elektrycznej iluminacji - Kładka pieszo-rowerowa
9. Załącznik nr 9 do OPZ - Instrukcja eksploatacji - Dydaktyczny ogród wodny i DTR
10. Załącznik nr 10 do OPZ - Schemat rozdzielnicy - Dydaktyczny ogród wodny
11. Załącznik nr 11 do OPZ - Plan instalacji oświetlenia zewn. - Dydaktyczny ogród wodny
12. Załącznik nr 12 do OPZ - szczegół oprawy oświetleniowej