        Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kontroli okresowej 5 letniej oraz bieżące utrzymanie, obsługa oraz naprawy podewastacyjne instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Wykonywanie wymaganych przeglądów, oględzin oraz obsługa instalacji oświetleniowej. Zapewnienie dozoru technicznego i usuwanie awarii w tym awarii spowodowanych kolizjami drogowymi, będącymi skutkiem zjawisk pogodowych, wandalizmu czy kradzieży. Prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej. Dbanie o czystość elementów instalacji oświetleniowej.
Przy czym przez utrzymanie rozumie się wykonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, zasadami wiedzy technicznej, PBUE - Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, instrukcjami eksploatacyjnymi obiektów i DTR urządzeń, zapewniających utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności elektrycznej, technicznej i estetycznej urządzeń i instalacji.

Usługa dotyczy następujących urządzeń:

Usługa dotyczy następujących urządzeń:
1. 108 latarni oświetleniowych o wysokości 6m (w tym 93 latarnie ze źródłem światła sodowym i 15 latarni ze źródłem światła LED) wzdłuż lewego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, w ciągu od OW Marina przy ul. Krężnickiej do mostu na ul. Cienistej – szczegółowy wykaz punktów oświetleniowych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ,
2. 16 latarni oświetleniowych o wysokości ok 4m ze źródłem światła LED wzdłuż prawego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, OW Wrotków – Al. Stanisława Jasińskiego – szczegółowy wykaz punktów oświetleniowych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ,
3. 3 szafki oświetleniowe wraz z zasilaniem:
- przy słupie nr 1 na terenie OW Marina,
- przy słupie przy Przepompowni wód deszczowych przy ul. Niezapominajki,
- na ścianie szaletu na terenie OW Wrotków.

Lokalizację oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim ze wskazaniem lokalizacji szafek oświetleniowych oraz lokalizację początkowych i końcowych słupów oświetleniowych pokazano na mapie - Załącznik nr 2 do OPZ.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia w ramach przeprowadzenia kontroli okresowej 5 letniej instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
Przedmiot zamówienia obejmuje czynności związane z wykonaniem 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie badań instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wg Polskich Normy m.in.:
- PN - HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia,
- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
- PN - HD 60364 - 6: 2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie,

Przeprowadzenie okresowej kontroli ma stwierdzić za pomocą oględzin, pomiarów i prób czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie i normach.

Udokumentowanie przeprowadzenia 5-cio letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej stanowią stosowne protokoły badań.

Zawartość protokołów badań
Po przeprowadzonym przeglądzie elektrycznym instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w zakresie oględzin instalacji elektrycznej należy sporządzić protokoły oględzin, które będą zawierać:
- ocenę wizualną stanu technicznego elementów instalacji,
- wykaz usterek i nieprawidłowości,
- zalecenia pokontrolne,
- dokumenty kwalifikacyjne autora.

Sporządzone protokoły pomiarowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokoły sprawdzenia działania wyłącznika głównego, rezystancji izolacji obwodów, wyłączników różnicowych i pomiary rezystancji uziemienia muszą zawierać:
- ocenę instalacji wraz ze stwierdzeniem o przydatności instalacji do użytkowania,
- szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach,
- podsumowanie istotnych wyników,
- zalecenia pokontrolne,
- dokumenty urządzeń pomiarowych (m. in. aktualna legalizacja),
- aktualne uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne pracownika wykonywującego pomiary elektryczne.

Opis czynności wykonywanych w ramach usługi utrzymania instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim
W ramach utrzymania Wykonawca będzie wykonywał wszelkie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zapewniające utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności elektrycznej, technicznej i estetycznej urządzenia oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Usuwał awarie oraz skutki zdarzeń losowych np. kolizji drogowych, dewastacji, kradzieży oraz przygotowywał we współpracy z zamawiającym dokumentacje do zgłoszenia szkody na Policję lub do ubezpieczyciela.
Wykonawca będzie prowadził dokumentacje eksploatacyjną, sporządzał protokoły z przeglądów i kontroli, uaktualniał w przypadku zmian schematy elektryczne, instrukcje plany rozmieszczenia urządzeń.
Będzie stosował się do zapisów instrukcji eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, DTR urządzeń oraz przepisów prawa i wiedzy technicznej.
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności utrzymaniowe takie jak:
1. Przez cały okres trwania umowy łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy Wykonawca będzie utrzymywać całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny oraz będzie podejmować czynności utrzymaniowe, w tym zabezpieczać oraz skutecznie usuwać skutki wszystkich awarii spowodowanych stanem technicznym i/lub czynnikami zewnętrznymi i/lub kolizją drogową i/lub dewastacją i/lub kradzieżą na urządzeniach oświetlenia i urządzeniach elektrycznych.
2. Prowadzić na bieżąco czynności utrzymaniowe w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń i instalacji będących przedmiotem umowy wymienionych w rozdz. I.
3. Własnym staraniem zakupić nowe i wymienić zużyte, wyeksploatowane, lub uszkodzone urządzenia bądź elementy tych urządzeń przyjętych do utrzymania w celu zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej i usunięcia awarii z zastrzeżeniem, że przed wymianą materiałów których przewidywana wartość przekracza 2 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności ich wymiany i skonsultuje zakres prac, poniżej kwoty 2 000 zł Wykonawca może sam podjąć decyzje o wymianie niezbędnych materiałów.
  Rozliczenie wymiany niezbędnych materiałów następować będzie na podstawie zatwierdzonych kosztorysów sporządzonych wg zasad określonych w § 7 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy.
4. Konserwować, aktualizować, wprowadzać zmiany w systemie sterowania oświetleniem, programować zegary astronomiczne.
5. Na polecenie Zamawiającego dopuszczać do pracy przy urządzeniach oświetlenia i urządzeniach elektrycznych inne firmy wykonawcze np. w przypadku wykonywania usunięcia kolizji. Firma wykonawcza może zostać dopuszczona do prac na ustne/pisemne polecenie Zamawiającego.
6. Nadzorować i w razie konieczności być obecnym w trakcie wykonywania prac realizowanych przez zewnętrzne firmy.
7. Na polecenie Zamawiającego dokonywać we wskazanym dniu sprawdzeń wybranych urządzeń oświetlenia w porze świecenia lub urządzeń elektrycznych we wskazanej przez Zamawiającego porze doby. Zamawiający może w danym miesiącu zażądać do 2 takich sprawdzeń.
8. Prowadzić dokumentację eksploatacyjną, w tym;
- Dziennik konserwacji, w którym będzie odnotowywać wszystkie wykonywane prace,
- protokoły z dokonywanych przeglądów i kontroli.
1. Uzupełniać w rozdzielnicach elektrycznych schematy rozdzielnic, przy czym schematy należy zalaminować i przykleić po wewnętrznej stronie drzwiczek rozdzielnicy,
2. Uzupełniać na bieżąco zużyte tabliczki opisowe, oznaczenia, itp.,
3. Utrzymywać do dyspozycji Zamawiającego przestrzeń magazynową o powierzchni minimum 10 m2oraz prowadzić ewidencję stanu magazynowego. Wykonawca będzie przyjmował od Zamawiającego materiały do przechowywania i je inwentaryzował. Wykonawca przed przyjęciem materiału zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu technicznego, w tym działania opraw oświetleniowych oraz poinformowania Zamawiającego o wynikach tego sprawdzenia. Materiały przyjęte na magazyn w czasie obowiązywania niniejszej umowy należy wyczyścić, umyć, oraz zapewnić ich sprawność techniczną. Wykonawca zobowiązany jest je przechowywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w pomieszczeniach suchych, ułożone na półkach.
4. Prowadzić obsługę magazynu o który mowa w pkt. 2.11, dla materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały przyjęte na magazyn lub wydane z magazynu za zgodą lub na polecenie Zamawiającego muszą być odnotowane (szczegółowy opis) w książce magazynowej, którą Wykonawca założy i będzie prowadził przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. Utylizować w uzgodnieniu z Zamawiającym uszkodzone oprawy i urządzenia elektryczne.
6. Usuwać skutki kradzieży i dewastacji urządzeń oraz szkody wyrządzone na skutek kolizji drogowej, działania siły wyższej w tym głównie żywiołu (np. wybite szyby w oprawach, rozbite oprawy, uszkodzone rozdzielnice, słupy, itp.) wszystkich utrzymywanych urządzeń w ramach niniejszej umowy. Prace te będą traktowane jako prace naprawcze wynikające z wystąpienia zdarzeń losowych i rozliczane na zasadach określonych w Umowie.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia jego dokumentację: zdjęcia, opis zdarzenia, wycenę - kosztorys niezbędnych robót wykonany zgodnie z Umową.
1. Przygotowywać we współpracy z Zamawiającym dokumentację do zgłoszenia szkody na Policję, do ubezpieczyciela lub zgłoszenia uszkodzeń objętych zobowiązaniami gwarancyjnymi przez Gwaranta.
2. Przechowywać w swoim magazynie do czasu oszacowania szkód przez ubezpieczyciela, a następnie złomować lub utylizować w zależności od wskazania Zamawiającego uszkodzone urządzenia (po dewastacjach, kolizjach drogowych).
3. Usuwać skutki awarii w instalacji i urządzeniach oświetleniowych i elektrycznych w terminach i w sposób określony w Umowie.
Opis czynności wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania czystości i estetyki instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim
Utrzymanie czystości i estetyki urządzeń oświetleniowych ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim polega na bieżącym dbaniu o czystość słupów, opraw oświetleniowych, szafek oświetleniowych i innych urządzeń elektrycznych.
Uzupełnianiu kapturków na śrubach oraz opisów / oznaczeń na słupach i innych urządzeniach.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1. na bieżąco usuwać nielegalne reklamy, plakaty, ulotki, ogłoszenia, banery, napisy, rysunki, ptasie odchody itp. z urządzeń oświetleniowych,
2. umyć 1 raz w każdym roku trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wszystkie słupy i oprawy oświetleniowe (przewidywany okres wykonania prac to kwiecień-maj). Do czyszczenia użyć środków zalecanych przez producentów słupów i opraw oświetleniowych.
3. uzupełniać na bieżąco numerację i oznaczenia słupów, rozdzielnic i urządzeń.

Opis czynności wykonywanych w ramach przeglądów technicznych instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przeglądów wynikających z przepisów branżowych oraz wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego o których mowa w Art. 62 ustawy Prawo Budowlane, tj.:
1. okresowe, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego;
1. Z w/w pomiarów i przeglądów Wykonawca będzie sporządzić protokoły.
2. W/w przeglądy Wykonawca będzie odnotowywał w Dzienniku konserwacji.

VII. Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia są załączniki:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz rzeczowo - ilościowy punktów oświetleniowych
2. Załącznik nr 2 do OPZ - Mapka sytuacyjna lokalizacji oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim