Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do umowy nr ….............................

Zadanie 1:
Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawa i montaż urządzeń teleinformatycznych potrzebnych do uruchomienia infrastruktury teleinformatycznej przy ul. Jezuickiej 1/3

Zakres prac:
1. Przeniesienie obecnej szafy UM Lublin wraz z infrastrukturą sieciową z	pomieszczenia nr 2 do pomieszczenia nr 4 (magazyn) zgodnie wyznaczonym	punktem na rzucie pomieszczeń (Załącznik nr 2).
2. Montaż nowej szafy teletechnicznej rack w miejscu wskazanym na planie	pomieszczeń (Załącznik nr 2) wraz z doprowadzeniem zasilania 230V.
3. Wykonanie okablowania UTP kat.5e + listwy kablowe + montaż na ścianie	natynkowych gniazd logicznych 4 szt. (2xRJ45) rozmieszczonych w pobliżu gniazd	elektrycznych 230V + dodatkowo 1szt. gniazdo elektryczne (2x230V) na ścianie	zgodnie z wyznaczonymi punktami na rzucie pomieszczeń (Załącznik nr 2).
4. Montaż urządzenia Access Point UNIFI UAP-nanoHD zgodnie z wyznaczonym	punkcie na rzucie pomieszczeń (Załącznik nr 2) wraz z podłączeniem do szafy rack.
5. Montaż kamer monitoringu IP zgodnie z wyznaczonymi punktami na rzucie	pomieszczeń (Załącznik nr 2) wraz z podłączeniem do szafy rack.
6. Montaż rejestratora monitoringu w szafie rack.

Dostawa, montaż i uruchomienie:
1. szafa RACK 16U 19” - montaż na ścianie, doprowadzenie zasilania 230V do szafy -	1 szt.
2. patch panel 24-portowy RJ45 UTP kat.5e wraz z rozszyciem - 3 szt.
3. listwa zasilająca na 5 gniazd 230V w szafie RACK – 1 szt.
4. półka w szafie RACK – 1 szt.
5. przełącznik sieciowy zarządzalny Cisco SG350-28 (SG350-28-K9-EU) – 1 szt.
6. bramka SIP Audiocodes MP-114 (4xFXS) – 1 szt.
7. aparat systemowy HFA OpenStage 40 – 2szt.
8. zakup i montaż punktu dostępowego Access Point UNIFI UAP-nanoHD – 1 szt.
9. kamera Novus NVIP-4VE-6501/F – 4 szt.
10. rejestrator Novus IP NVR-6204P4-H1 wraz z dyskiem twardym 4 TB– 1 szt.

Uwaga:
W lokalizacji przy ul. Jezuickiej 1/3 będą wykonane tylko prace wewnętrzne nie wymagające uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Zadanie 2:
Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawa i montaż urządzeń teleinformatycznych potrzebnych do uruchomienia infrastruktury teleinformatycznej przy ul. Rybna 7.

Zakres prac:
Wykonanie okablowania UTP kat.5e + listwy kablowe + montaż na ścianie natynkowych gniazd logicznych 4 szt. (2xRJ45) rozmieszczonych w pobliżu gniazd elektrycznych 230V + dodatkowo 1szt. gniazdo elektryczne (2x230V) na ścianie zgodnie z wyznaczonymi punktami na rzucie pomieszczeń ( Załącznik nr 2).

1. Montaż szafy teletechnicznej rack w miejscu wskazanym na rzucie pomieszczeń	( Załącznik nr 2) wraz z doprowadzeniem zasilania 230V.
2. Wykonanie okablowania UTP kat.5e + listwy kablowe + montaż na ścianie	natynkowych gniazd logicznych 4 szt. (2xRJ45) rozmieszczonych w pobliżu gniazd	elektrycznych 230V + dodatkowo 1szt. gniazdo elektryczne (2x230V) na ścianie	zgodnie z wyznaczonymi punktami na rzucie pomieszczeń (Załącznik nr 2).
3. Montaż urządzenia Access Point UNIFI UAP-nanoHD zgodnie z wyznaczonym	punkcie na rzucie pomieszczeń (Załącznik nr 2) wraz z podłączeniem do szafy rack.
4. Montaż kamery monitoringu IP zgodnie z wyznaczonym punkcie na rzucie	pomieszczeń (Załącznik nr 2) wraz z podłączeniem do szafy rack.
5. Montaż rejestratora monitoringu w szafie rack.

Dostawa, montaż i uruchomienie:
1. szafa RACK 6U 19”, montaż na ścianie, doprowadzenie zasilania 230V do szafy – 1	szt.
2. patch panel 24-portowego RJ45 UTP kat.5e wraz z rozszyciem – 1 szt.
3. listwa zasilająca na 5 gniazd 230V w szafie RACK – 1 szt.
4. półka w szafie RACK – 1 szt.
5. przełącznik sieciowy zarządzalny Cisco SG350-10 (SG350-10-K9-EU) zgodny ze	standardem wykorzystywanym w Urzędzie Miasta Lublin – 1 szt.
6. dostawa bramki SIP Audiocodes MP-112 (2xFXS) – 1 szt.
7. punkt dostępowy Access Point UNIFI UAP-nanoHD - 1 szt.
8. kamera Novus NVIP-4VE-6501/F – 1 szt.
9. rejestrator Novus IP NVR-6204P4-H1 wraz z dyskiem twardym 4 TB– 1 szt.

Uwaga:
Budynek przy ul. Rybnej 7 jest wpisany do rejestru zabytków i wymaga pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca wykona projekt okablowania, który uzgodni z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.