Załącznik nr 1 do umowy.

WYMAGANIA TRANSMISYJNE

1. Tłumienność torów światłowodowych
Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 nm i
1550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową.
Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna przekraczać
wartości przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, wybranej przez
projektanta, w sposób umożliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla danego odcinka
regeneratorowego. Tłumienność ta dla światłowodów jednomodowych nigdy nie powinna przekraczać 0,5 dB/km dla fali 1310 nm oraz 0,3 dB/km dla fali 1550 nm.
Dla przypadków krytycznych, tj. dla długich odcinków regeneratorowych, należy wybierać kable
zawierające światłowody wyższej klasy, np. o tłumienności 0,4 dB/km dla fali 1310 nm oraz
0,25 dB/km dla fali 1550 nm.
Tłumienność każdego toru światłowodowego (włókien wraz z ich połączeniami) nie powinna
przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich połączonych odcinków włókien powiększonej o
tłumienność połączeń stałych i rozłącznych. Tak więc rzeczywista tłumienność toru nie powinna
przekraczać wartości obliczonych wg wzorów:
a) na odcinkach regeneratorowych zawierających nie więcej, niż 10 złączy kabli
światłowodowych (n1£10)
b)
atk £ ak× lopt + n1 × 0,15 + n2 × 0,5 [dB]
c) na odcinkach regeneratorowych zawierających więcej, niż 10 złączy kabli światłowodowych
(n1>10)
atk £ ak× lopt + n1 × 0,08 + n2 × 0,5 [dB]
gdzie:
atk – tłumienność toru światłowodowego na odcinku regeneratorowym, mierzona między
półzłączkami na przełącznicach sąsiednich stacji regeneratorowych, w dB,
ak – tłumienność jednostkowa gotowego kabla, w dB/km,
lopt – długość optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i włókien w złączach, w km,
n1 – liczba złączy spajanych kabla światłowodowego na odcinku regeneratorowym, w szt.,
n2 – liczba złączy światłowodowych rozłącznych na odcinku regeneratorowym, w szt.

2. Tłumienność połączeń światłowodów
Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie
przekroczyła wartości:
- 0,08 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z
pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń w linii > 10,
- 0,15 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z
pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń w linii £ 10,
- 0,2 dB dla połączeń mechanicznych i klejonych,
- 0,5 dB dla złączy rozłączalnych (wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń), przy czym
średnia wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 dB.
Dla połączeń spajanych dopuszcza się maksymalną bezwzględną wartość tłumienności połączenia 0,3
dB, jeżeli 3 próby spajania nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyższe wartości były prawie jednakowe. Dopuszcza się na odcinku kontrolnym
(15 km) nie więcej niż 2 tego typu połączenia dla każdego toru pod warunkiem uwzględnienia ich
obecności w bilansie mocy odcinka regeneratorowego.
Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych ( moduł reflektancji) nie powinna być mniejsza
niż 35 dB.

3. Niejednorodność tłumienności
Zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż odcinka, pomiędzy sąsiednimi złączami światłowodowymi,
nie powinna przekraczać 0,1 dB/km dla fal 1310 nm i 1550 nm, na każdym dowolnie wybranym
jednokilometrowym odcinku światłowodu.
Skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami nie powinien być większy
od 0,1 dB.