Załącznik nr 1 do umowy …………………………...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i instalacja systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni na ul. Spokojnej 2 oraz rozbudowa systemu w trzech serwerowniach o czujnik braku zasilania. Zamówienie obejmuje dostawę i instalację systemu w serwerowni na ul. Spokojnej 2 oraz rozbudowę systemu w trzech serwerowniach o czujnik braku zasilania.

Zamawiający użytkuje w trzech serwerowniach, w budynkach przy Al. Racławickich 5, Placu Króla Władysława Łokietka 1 oraz ul. Wieniawskiej 14 systemy monitorowania warunków środowiskowych oparte na kontrolerach warunków środowiskowych EC335. Wymagane jest zachowanie kompatybilności z wyżej wymienionymi systemami.
Zakres rozbudowy:
Serwerownia Al. Racławickie 5
W ramach rozbudowy systemu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić system składający się z:
czujnik braku zasilania -3 szt. ( dla 3 faz)
ES352 - Czujnik napięcia 90VAC - 250VAC
Szczegółowy opis funkcjonalny systemu.
Rozbudowa istniejącego systemu o dodatkowy czujnik ES352 - Czujnik napięcia 90VAC – 250VAC oraz zintegrowanie go z użytkowaną centralą EC335, która wyśle powiadomienie wiadomością sms o braku zasilania.

     2. Serwerownia Plac Króla Władysława Łokietka 1
W ramach rozbudowy systemu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić system składający się z:
czujnik braku zasilania -3 szt. ( dla 3 faz)
ES352 - Czujnik napięcia 90VAC - 250VAC
Szczegółowy opis funkcjonalny systemu.
Rozbudowa istniejącego systemu o dodatkowy czujnik ES352 - Czujnik napięcia 90VAC – 250VAC oraz zintegrowanie go z użytkowana centralą EC335, która wyśle powiadomienie wiadomością sms o braku zasilania.
    3. Serwerownia ul. Wieniawska 14
W ramach rozbudowy systemu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić system składający się z:
czujnik braku zasilania -3 szt. ( dla 3 faz)
ES352 - Czujnik napięcia 90VAC - 250VAC

Szczegółowy opis funkcjonalny systemu.
Rozbudowa istniejącego systemu o dodatkowy czujnik ES352 - Czujnik napięcia 90VAC – 250VAC oraz zintegrowanie go z użytkowaną centralą EC335, która wyśle powiadomienie wiadomością sms o braku zasilania.

Zakres dostawy i instalacji systemu monitorowania warunków środowiskowych:
1. Serwerownia ul. Spokojna 2
     W ramach systemu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić system składający się z:
- modułu centralnego
EC335 - Kontroler warunków środowiskowych
- 4 wejścia dla czujników analogowych
- 4 wejścia dla czujników ze stykiem bezpotencjałowym
- 2 wyjścia 12V/250mA
- złącza dla opcjonalnych modułów rozszerzeń
- modułu powiadamiania GSM - EA317 - Modem GSM dla EC335.
- modułu moduł rozszerzeń wejść, wyjść - EE321 - Moduł rozszerzeń o dodatkowe 8 wejść analogowych.
- moduł zasilający
- zestaw czujników:
2x - ES350 - Czujnik temperatury -10°C - +100°C
2x - ES351 - Czujnik wilgotności 10% - 95% RH
1x - ES356 - Optyczny czujnik dymu
1x - ES357 - Pasywna czujka podczerwieni (czujka ruchu)
1x - ES361 - Przewód wykrywający wodę i inne ciecze przewodzące 15m
3x - ES352 - Czujnik napięcia 90VAC - 250VAC

Szczegółowy opis funkcjonalny systemu.
System monitoringu warunków środowiskowych oparty o centralną jednostkę sterującą posiadającą jeden adres IP. Jednostka centralna musi być podłączona przez Ethernet do sieci danych, oraz konfigurowana przez przeglądarkę WEB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej oraz Moduł GSM. Dodatkowo moduł powinien mieć możliwość podłączenia redundantnego zasilania. Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy) oraz dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny).
Podłączony Moduł GSM dla komunikacji SMS musi obsługiwać funkcję wysyłania powiadomień SMS. Za pomocą systemu powiadamiania, alarmy kierowane są bezpośrednio do wykwalifikowanego personelu jako komunikaty SMS. System musi umożliwiać wysyłanie komunikatów do różnych osób w zależności od stopnia ich ważności np:
-informowanie użytkowników A i B wiadomością sms o przekroczeniu pierwszej granicy temperatury 25 stopni.
-informowanie użytkowników A,B,C i D wiadomością sms o kolejnej przekroczonej granicy temperatury 30 stopni.
Moduł centralny monitorowania musi umożliwiać dostęp do historii wykresów minimum trzy miesięcznych z danego czujnika.