Załącznik nr 1 do Umowy Nr ………………..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
„Wymiana kamer monitoringu budynku Urzędu Miasta Lublin przy Alejach Racławickich 5 w Lublinie”

W budynku Urzędu Miasta Lublin przy Alejach Racławickich 5 w Lublinie obecna infrastruktura to 11 kamer wykorzystujących kable sieciowe UTP w tym 3 kamery zewnętrzne i 8 kamer wewnętrznych.
Zamówienie polega na wymianie istniejących kamer na kamery IP zgodne z użytkowanym przez Urząd Miasta Lublin systemem Bosch BVMS.

1.Opis
Należy zdemontować dotychczasowe kamery a następnie zamontować 11 nowych kamer IP zgodnych z wymaganiami – kamery wewnętrzne punkt 2 oraz kamery zewnętrzne punkt 3. Należy zamontować kamery z dedykowanym adapterem (puszką montażową) umożliwiającym ewentualne schowanie kabli.
W przypadku kamer nr 2 i 3 należy przewidzieć zmianę położenia kamer o około 1 metr do góry. Istniejące kable UTP do kamer należy przedłużyć i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych. Kable należy poprowadzić w listwach natynkowych.
W przypadku kamer nr 6 i 7 należy przewidzieć zmianę położenia kamer o około 1 metr w linii poziomej. Istniejące kable UTP do kamer należy przedłużyć. Kable należy poprowadzić w listwach natynkowych.
Dokładne położenie kamer zostanie ustalone w trakcie wykonywanych prac.
Wszystkie nowo zamontowane kamery IP (11 kamer) należy zasilić z zarządzanego przełącznika PoE przystosowanego do montażu w szafie RACK, przełącznik należy dostarczyć w ramach przedmiotowego zamówienia. Miejsce montażu przełącznika należy uzgodnić z Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin.

Do kamer należy dostarczyć karty pamięci kompatybilne z kamerami o pojemności minimum 256 GB oraz licencje umożliwiające podłączenie kamer do użytkowanego przez Urząd Miasta Lublin systemu Bosch BVMS.

2. Wymagania dla kamer wewnętrznych – 8 sztuk.
Kamera kopułkowa, rozdzielczość przetwornika 1080p, kompresja wideo H.265, obiektyw 2,8mm, zasięg oświetlacza IR 15m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD.

3. Wymagania dla kamer zewnętrznych – 3 sztuki
Rozdzielczość przetwornika 1080p, kompresja wideo H.265, obiektyw zmiennoogniskowy 3,2-10mm, zasięg oświetlacz IR 30m, klasa szczelności IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD.

4. Dostawa licencji - 11 sztuk
Licencja MBV-XCHAN100

5. Przełącznik sieciowy PoE – 1 sztuka
Przełącznik powinien być zarządzalny i kompatybilny z dostarczonymi kamerami. Moc przełącznika powinna być wystarczająca do zasilenia wszystkich zamontowanych kamer. Liczba portów RJ45 w przełączniku minimum 12 (minimum 1 port więcej niż ilość zasilanych kamer).

6. Karty pamięci – 11 sztuk
Karty pamięci kompatybilne z dostarczonymi kamerami monitoringu o pojemności minimum 256 GB.

7. Rozmieszczenie kamer:
Kamery zewnętrzne – kamery nr: 1,2,3.
Kamery wewnętrzne – kamery nr: 4,5,6,7,8,9,10,11.