Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi udostępniania energii elektrycznej z instalacji elektrycznych należących do Gminy Lublin oraz utrzymanie tych instalacji.
Przy czym przez utrzymanie rozumie się wykonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, zasadami wiedzy technicznej, PBUE - Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, instrukcjami eksploatacyjnymi obiektów i DTR urządzeń, zapewniających utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności elektrycznej, technicznej i estetycznej urządzeń i instalacji.

Usługa dotyczy następujących obiektów:
  1. Pl. Litewski – instalacja do udostępniania energii elektrycznej składająca się z:
    1. 11 studni zasilania podziemnego zlokalizowanych na pl. Litewskim (zdjęcie przykładowej studni – Załącznik nr 9, rozmieszczenie studni na placu Litewskim - Załącznik nr 3),
    2. 4 rozdzielnic przenośnych z licznikiem i 2 rozdzielnic przenośnych bez licznika, z gniazdami 3-fazowymi 32A i 1-fazowymi 16A, (zdjęcie przykładowej rozdzielnicy przenośnej – Załącznik nr 11),
    3. 1 rozdzielnicy przenośnej z licznikiem, wyposażonej w gniazdo 3-fazowe 125 A.
Rozdzielnica nN 0,4 kV w stacji transformatorowej K-1596 oraz linie kablowe zasilające studnie zasilania podziemnego nie są objęte przedmiotowa umową.
  2. Deptak ul. Krakowskie Przedmieście - instalacja do udostępniania energii elektrycznej składająca się z:
    1. 6 studni zasilania podziemnego zlokalizowanych na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście i Pl. Łokietka (zdjęcie przykładowej studni – Załącznik nr 10, rozmieszczenie studni na Deptaku i Pl. Łokietka – Załącznik nr 6),
    2. złącza kablowego ZK-IM zlokalizowanego na ul. Wróblewskiego wraz z zasilaniem, (wyposażenie złącza zgodne ze schematem – Załącznik nr 5, widok złącza ZK-IM – Załącznik nr 12),
    3. linii kablowych zasilających 6 studni na Deptaku i Pl. Łokietka oraz linii kablowej zasilającej rozdzielnicę instalacji do nawadniania drzew na Deptaku,

  1. Daszyńskiego boisko - instalacja do udostępniania energii elektrycznej składająca się z:
    1. złącza z rozdzielnicą i gniazdami elektrycznymi
    2. kablowej linii zasilającej
  2. Park Czuby – Altana - instalacja do udostępniania energii elektrycznej składająca się z:
    1. złącza z rozdzielnicą i gniazdami elektrycznymi
    2. kablowej linii zasilającej

1. Charakterystyka urządzeń
  1. Studnia zasilania podziemnego – jest to podziemna studnia wykonana z tworzywa, zbudowana jako komora w ziemi zamknięta pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej, do otwierania wspomaganą siłownikami hydraulicznymi, na której jest umieszczona rozdzielnica z osprzętem elektrycznym. Posiada możliwość wyprowadzenia kabli przez specjalne klapy przy zamkniętej pokrywie, co zabezpiecza i chroni przed dostępem dla osób postronnych oraz nie koliduje z innymi obiektami. Obecnie w użytkowaniu jest 4 typy studni, które różnią się wyposażeniem i liczbą gniazd elektrycznych. Dodatkowo w niektórych studniach na pl. Litewskim znajdują się gniazdo 125 A zamontowane na oddzielnym kablu, zabezpieczone wkładkami topikowymi umieszczonymi w hermetycznej puszce instalacyjnej zlokalizowanej na dnie studni. Wyposażenie poszczególnych studni przedstawiają schematy zasilania (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 5). Widok przykładowych studni pokazują zdjęcia – Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10.
  2. Złącze kablowe imprez masowych ZK-IM – jest to typowe złącze elektryczne wolnostojące którego obudowa wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego pokrytego lakierem, zlokalizowane na ul. Wróblewskiego. Złącze służy do zasilania studni zasilania podziemnego zlokalizowanych na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście i pl. Łokietka oraz rozdzielnicy nawadniania drzew RN. Złącze wyposażono w rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne, ograniczniki przepięć, oraz liczniki energii elektrycznej. Wyposażenie złącza przedstawiono na schemacie zasilania (Załącznik nr 5), a widok złącza pokazano na zdjęciu (Załącznik nr 12). Liczniki w złączu służą do rozliczania zużycia energii elektrycznej, pobranej przez odbiorców podłączonych do studni na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście i pl. Łokietka.
  3. Rozdzielnice przenośne – przenośne rozdzielnice elektryczne nN 0,4 kV, służące do rozdziału energii elektrycznej, wyposażone w zestaw gniazd elektrycznych 1-fazowych i 3-fazowych oraz liczniki energii elektrycznej umożliwiające rozliczanie podmiotów przyłączanych do instalacji elektroenergetycznej na pl. Litewskim. Rozdzielnice podłączane są do studni poprzez kable zasilające zakończone: wtyką i gniazdem 5P 63A -5 kabli; wtyką 5P 32A i gniazdem 5P 63A - 1 kabel. Rozdzielnice przenośne przechowywane są w rozdzielni głównej zlokalizowanej w szalecie na pl. Litewskim.
  4. Złącze z rozdzielnicą i gniazdami elektrycznymi - jest to typowe złącze elektryczne wolnostojące, wyposażone w rozdzielnicę elektryczna i gniazda wtykowe.

1. Opis czynności wykonywanych w ramach usługi udostępniania energii elektrycznej
  1. Udostępnianie energii elektrycznej z instalacji elektrycznych należących do Gminy Lublin, następuje w terminach wskazanych przez Zamawiającego na podstawie zlecenia w formie elektronicznej, przesłanego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, nie później niż 24 godziny przed planowanym fizycznym udostępnieniem energii elektrycznej. Udostępnienia energii elektrycznej są wykonywane również w dniach ustawowo wolnych od pracy, o różnej porze dnia.
  2. Zamawiający prześle wraz ze zleceniem informacje o miejscu, dacie i przybliżonej godzinie wykonania usługi, dane osoby do kontaktu z ramienia Odbiorcy oraz protokoły przekazania i zwrotu urządzeń elektrycznych.
  3. Potwierdzeniem wykonania usługi będą podpisane przez Wykonawcę i Odbiorcę protokoły przekazane przez Zamawiającego.
  4. Do obowiązków Wykonawcy należy: udostępnienie fizyczne studni zasilania podziemnego lub złącza, poprzez podłączenie rozdzielnicy przenośnej lub bezpośrednie wpięcie do studni / złącza obwodu do zasilania odbiorów (sposób udostępnienia zostanie określony w zleceniu przez Zamawiającego), wpisanie do protokołów stanu podliczników w momencie przekazania i zwrotu urządzeń oraz odbiór urządzeń po zakończeniu użytkowania.
    W przypadku awarii zasilania, Wykonawca w ciągu 1 godziny usuwa usterkę lub jeżeli to niemożliwe, udostępnia inny najbliższy punkt przyłączenia.
  5. Po wykonaniu usługi Wykonawcza dostarcza do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej protokół przekazania i zwrotu studni, najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.
    Czynności określone w pkt. 4 powyżej mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu osobą posiadającą takowe uprawnienia. Z racji wykonywania w/w usług o różnych godzinach także w dni wolne od pracy, Zamawiający dopuszcza wykonywanie tych usług przez więcej niż 1 osobę ale nie więcej niż 4 osoby.
2. Opis czynności wykonywanych w ramach bieżącej obsługi, oczyszczania i konserwacji instalacji do udostępniania energii elektrycznej
        Obsługa instalacji do udostępniania energii elektrycznej polega na utrzymaniu ich w pełnej sprawności, dbaniu o ich stan techniczny i wizualny, wykonywanie okresowych przeglądów, kontrolowanie stanu zabezpieczeń, wykonywaniu niezbędnych napraw, usuwaniu ewentualnych awarii, powierzchniowym oczyszczeniu osprzętu z kurzu, wilgoci, usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń z przestrzeni pomiędzy pokrywą i ramą, stosowanie się do zaleceń pkt. 2.5 „Instrukcji użytkowania i eksploatacji oświetlenie ulicznego, iluminacji drzew, studni do zasilania imprez masowych – Deptak Krakowskie Przedmieście”
  1. Przewidywany do wykonania zakres prac obejmuje:
1. wykonanie czynności opisanych pkt. 2.5 „Instrukcji użytkowania i eksploatacji oświetlenie ulicznego, iluminacji drzew, studni do zasilania imprez masowych – Deptak Krakowskie Przedmieście”;
2. dla lokalizacji Pl. Litewski i Deptak:
  wykonanie 1 przeglądu instalacji do udostępniania energii elektrycznej w każdym roku, w miesiącach: kwiecień-maj, polegających w szczególności na:
- gruntownym oczyszczaniu: wnętrza studni zasilania podziemnego, ramy, otwieranej pokrywy studni, rozdzielnicy elektrycznej, zamków, siłowników i zawiasów,
- gruntownym osuszeniu wnętrza studni zasilania podziemnego, w przypadku dużej wilgotności należy użyć dmuchawy osuszającej
- oczyszczeniu obudowy złączy oraz ich wnętrza,
- kontroli pod kontem elektrycznym i mechanicznym.
  Z przeglądów należy dla każdej instalacji sporządzić oddzielny protokół z przeglądu, zawierający część opisowa i zdjęcia. Do protokołów z instalacji na Deptaku i Pl. Litewskim należy dodatkowo dołączyć uzupełniony złącznik nr 7 (pl. Litewski) i załącznik nr 8 (Deptak).
dla lokalizacji boisko przy ul. Daszyńskiego i Altana w Parku Czuby:
wykonanie 1 przeglądu instalacji do udostępniania energii elektrycznej w każdym roku, w miesiącu kwietniu, polegającego w szczególności na:
- oczyszczeniu obudowy złączy oraz ich wnętrza,
- kontroli pod kontem elektrycznym i mechanicznym.
Z przeglądów należy dla każdej instalacji sporządzić oddzielny protokół z przeglądu, zawierający część opisowa i zdjęcia.
1. oczyszczanie na bieżąco w przypadku stwierdzenia zabrudzeń: studni zasilania podziemnego, rozdzielnic przenośnych, złącza IM, złączy przy ul. Daszyńskiego i w Altanie w Parku Czuby;
2. kontrola i oczyszczanie przestrzeni pomiędzy pokrywą i ramą studni z piasku i innych rzeczy, które utrudniałyby otwieranie i zamykanie pokrywy – każdorazowo przy każdym otworzeniu studni;
3. bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń i aparatów elektrycznych oraz w razie konieczności wymiana przepalonych wkładek bezpiecznikowych lub uszkodzonych aparatów elektrycznych (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie odrębnie wystawionej faktury – poza przypadkami uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę) - w ciągu maksymalnie 7 dni od stwierdzenia awarii;
4. zabezpieczenie obwodów elektrycznych w przypadku uszkodzenia ich elementów w ciągu maksymalnie 24 godzin od stwierdzenia istnienia uszkodzenia,
5. wykonywanie bieżących napraw wykraczających poza zakres objęty gwarancją producenta (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie odrębnie wystawionej faktury – poza przypadkami uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę) w ciągu maksymalnie 14 dni od stwierdzenia istnienia uszkodzenia;
6. bieżąca konserwacja wszystkich elementów instalacji do udostępniania energii: złączy, rozdzielnic, rozdzielnic przenośnych, ramy i pokrywy studni, obwodów elektrycznych (sprawdzanie dokręcanie połączeń śrubowych), aparatów i gniazd elektrycznych, siłowników, zamków, maskownic zamków i innych elementów oraz wymiana uszkodzonych elementów (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie odrębnie wystawionej faktury – poza przypadkami uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę);
7. zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych dewastacji, powiadamianie Policji o przypadkach wandalizmu i dewastacji, współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowania dokumentacji do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub zgłoszenia uszkodzeń objętych zobowiązaniami gwarancyjnymi przez dostawcę urządzenia;
8. usuwanie, bez względu na ich treść, nalepek, graffiti itp.;
9. na polecenie Zamawiającego dopuszczanie do pracy przy urządzeniach elektrycznych innych firm wykonawczych w tym firm świadczących usługi napraw gwarancyjnych;
10. Nadzorowanie i w razie konieczności obecność w trakcie wykonywania prac gwarancyjnych realizowanych przez zewnętrzne firmy.

Kontrole okresowe 5 letnie instalacji elektrycznych do udostępniania energii elektrycznej
Przedmiot zamówienia obejmuje czynności związane z wykonaniem 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej do udostępniania energii elektrycznej na w lokalizacji boisko przy ul. Daszyńskiego i Altana w Parku Czuby, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Kontrole należy wykonać:
- dla lokalizacji: boisko przy ul. Daszyńskiego do 19.06.2025 r.
- dla lokalizacji: Altana w Parku Czuby do 01.11.2024 r.
Kontrole okresowe 5 letnie pozostałych instalacji nie są w zakresie umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie badań instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wg Polskich Normy m.in.:
- PN - HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia,
- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
- PN - HD 60364 - 6: 2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie,

Przeprowadzenie okresowej kontroli ma stwierdzić za pomocą oględzin, pomiarów i prób czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie i normach.

Udokumentowanie przeprowadzenia 5-cio letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej stanowią stosowne protokoły badań.

Zawartość protokołów badań
Po przeprowadzonym przeglądzie w zakresie oględzin instalacji elektrycznej należy sporządzić protokoły oględzin, które będą zawierać:
- ocenę wizualną stanu technicznego elementów instalacji,
- wykaz usterek i nieprawidłowości,
- zalecenia pokontrolne,
- dokumenty kwalifikacyjne autora.

Sporządzone protokoły pomiarowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokoły sprawdzenia działania wyłącznika głównego, rezystancji izolacji obwodów, wyłączników różnicowych i pomiary rezystancji uziemienia muszą zawierać:
- ocenę instalacji wraz ze stwierdzeniem o przydatności instalacji do użytkowania,
- szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach,
- podsumowanie istotnych wyników,
- zalecenia pokontrolne,
- dokumenty urządzeń pomiarowych (m. in. aktualna legalizacja),
- aktualne uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne pracownika wykonującego pomiary elektryczne.

Załączniki
Załącznik nr 1 do OPZ. Instrukcja eksploatacji studni kablowych na Deptaku pkt 2.5
Załącznik nr 2 do OPZ. Schemat ideowy zasilania studni kablowych na pl. Litewskim
Załącznik nr 3 do OPZ. Lokalizacja studni na pl. Litewskim
Załącznik nr 4 do OPZ. Mapa Pl. Litewskiego z lokalizacjami studni
Załącznik nr 5 do OPZ. Schemat zasilania studni na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście
Załącznik nr 6 do OPZ. Plan lokalizacji studni na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście
Załącznik nr 7 do OPZ. Protokół oględzin studni na Pl. Litewskim w Lublinie
Załącznik nr 8 do OPZ. Protokół oględzin studni na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście
Załącznik nr 9 do OPZ. Studnia z gniazdami elektrycznymi na pl. Litewskim
Załącznik nr 10 do OPZ. Studnia z gniazdami elektrycznymi na Deptaku
Załącznik nr 11 do OPZ. Rozdzielnica przenośna z licznikiem
załącznik nr 12 do OPZ. Złącze kablowe do zasilania imprez masowych ZK-IM
Załącznik nr 13 do OPZ Widok złącza na boisku przy ul. Daszyńskiego i w Altanie w Parku Czuby
Załącznik nr 14 do OPZ. Schemat elektryczny ZK Daszyńskiego
Załącznik nr 15 do OPZ. Schemat elektryczny ZK Park Czuby